## Front_page
Tabel over brugsstedsindstillinger |  |  | [8.7.5] = .... 8291
[8.7.5] = .... 8293
Relevante enheder
[8.7.5] = .... 8291 |  | [8.7.5] = .... 8293
EAVZ16S18DA6V |  | EAVZ16S18DA6V7
EAVZ16S23DA6V |  | EAVZ16S23DA6V7
EAVZ16S18DA9W
EAVZ16S23DA9W
Bemærkninger
(*1) | *6V
(*2) | *9W
(*3) | + EKHVCONV2
(*4) | EAVZ16S18*
(*5) | EAVZ16S23*

## 4P556077-1A_2021_02
Tabel over brugsstedsindstillinger |  |  |  |  | Installatørindstilling afvigende fra standardværdi
Brødkrumme | Feltkode | Indstillingsnavn |  | Område, trin Standardværdi | Dato | Værdi
Rum
└─ | Antifrost
1.4.1 | [2-06] | Aktivering | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
1.4.2 | [2-05] | Kontrolpunkt for rum | R/W | 4~16°C, trin: 1°C 8°C
└─ | Kontrolpunktsområde
1.5.1 | [3-07] | Opvarmning minimum | R/W | 12~18°C, trin: 0,5°C 12°C
1.5.2 | [3-06] | Opvarmning maksimum | R/W | 18~30°C, trin: 0,5°C 30°C
1.5.3 | [3-09] | Køling minimum | R/W | 15~25°C, trin: 0,5°C 15°C (*3)
1.5.4 | [3-08] | Køling maksimum | R/W | 25~35°C, trin: 0,5°C 35°C (*3)
Rum
1.6 | [2-09] | Rumsensorafvigelse | R/W | -5~5°C, trin: 0,5°C 0°C
1.7 | [2-0A] | Rumsensorafvigelse | R/W | -5~5°C, trin: 0,5°C 0°C
Hovedzone
2.4 |  | Kontrolpunktstilstand |  | 0: Abs 1: VA-opvarmning, fast køling (*3) 2: Vejrafhængig
└─ | Opvarmning VA-kurve
2.5 | [1-00] | Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | -40~5°C, trin: 1°C -10°C
2.5 | [1-01] | Høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 15°C
2.5 | [1-02] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-01]~[9-00], trin: 1°C 35°C
2.5 | [1-03] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C 25°C
└─ | Køling VA-kurve
2.6 | [1-06] | Lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 20°C (*3)
2.6 | [1-07] | Høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | 25~43°C, trin: 1°C 35°C (*3)
2.6 | [1-08] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C 22°C (*3)
2.6 | [1-09] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C 18°C (*3)
Hovedzone
2.7 | [2-0C] | Emitter-type | R/W | 0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor 2: Køler
└─ | Kontrolpunktsområde
2.8.1 | [9-01] | Opvarmning minimum | R/W | 15~37°C, trin: 1°C 25°C
2.8.2 | [9-00] | Opvarmning maksimum | R/W | [2-0C]=2: 37~60, trin: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55°C, trin: 1°C 55°C
2.8.3 | [9-03] | Køling minimum | R/W | 5~18°C, trin: 1°C 8°C (*3)
2.8.4 | [9-02] | Køling maksimum | R/W | 18~22°C, trin: 1°C 22°C (*3)
Hovedzone
2.9 | [C-07] | Kontrol | R/W | 0: LWT-kontrol 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontrol
2.A | [C-05] | Termostattype | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
└─ | Delta T
2.B.1 | [1-0B] | Delta T opvarmning | R/W | 3~10°C, trin: 1°C 5°C
2.B.2 | [1-0D] | Delta T køling | R/W | 3~10°C, trin: 1°C 5°C (*3)
└─ | Modulering
2.C.1 | [8-05] | Modulering | R/W | 0: Nej 1: Ja
2.C.2 | [8-06] | Maks. modulering | R/W | 0~10°C, trin: 1°C 5°C
└─ | Spærreventil
2.D.1 | [F-0B] | Under termo | R/W | 0: Nej 1: Ja
2.D.2 | [F-0C] | Under køling | R/W | 0: Nej 1: Ja (*3)
Ekstra zone
3.4 |  | Kontrolpunktstilstand |  | 0: Abs 1: VA-opvarmning, fast køling (*3) 2: Vejrafhængig
└─ | Opvarmning VA-kurve
3.5 | [0-00] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C 35°C
3.5 | [0-01] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, trin: 1°C 50°C
3.5 | [0-02] | Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 15°C
3.5 | [0-03] | Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | -40~5°C, trin: 1°C -10°C
└─ | Køling VA-kurve
3.6 | [0-04] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C 8°C (*3)
3.6 | [0-05] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C 12°C (*3)
3.6 | [0-06] | Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | 25~43°C, trin: 1°C 35°C (*3)
3.6 | [0-07] | Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 20°C (*3)
Ekstra zone
3.7 | [2-0D] | Emitter-type | R/W | 0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor 2: Køler
└─ | Kontrolpunktsområde
3.8.1 | [9-05] | Opvarmning minimum | R/W | 15~37°C, trin: 1°C 25°C
3.8.2 | [9-06] | Opvarmning maksimum | R/W | [2-0D]=2: 37~60, trin: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55°C, trin: 1°C 55°C
3.8.3 | [9-07] | Køling minimum | R/W | 5~18°C, trin: 1°C 8°C (*3)
3.8.4 | [9-08] | Køling maksimum | R/W | 18~22°C, trin: 1°C 22°C (*3)
Ekstra zone
3.A | [C-06] | Termostattype | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
└─ | Delta T
3.B.1 | [1-0C] | Delta T opvarmning | R/W | 3~10°C, trin: 1°C 5°C
3.B.2 | [1-0E] | Delta T køling | R/W | 3~10°C, trin: 1°C 5°C (*3)
Rumopvarmning/-køling
└─ | Driftsområde
4.3.1 | [4-02] | Rumopv. OFF temp. | R/W | 14~35°C, trin: 1°C 35°C
4.3.2 | [F-01] | Rumkøling OFF temp. | R/W | 10~35°C, trin: 1°C 20°C (*3)
Rumopvarmning/-køling
4.4 | [7-02] | Antal zoner | R/W | 0: 1 LWT-zone 1: 2 LWT-zoner
4.5 | [F-0D] | Pumpedriftstilstand | R/W | 0: Konstant 1: Prøve 2: Anmodning
4.6 | [E-02] | Enhedstype | R/W (*3) R/O | 0: Reversibel (*3) 1: Kun opvarmning
└─ | Hastighedsbegrænsning for pumpe
4.8.1 | [9-0E] | Hovedzone | R/W | 0~8, trin:1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumpehastighed 5~8: 90~60% pumpehastighed under prøvetagning 6
4.8.2 | [9-0D] | Ekstra zone | R/W | 0~8, trin:1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumpehastighed 5~8: 90~60% pumpehastighed under prøvetagning 6
Rumopvarmning/-køling
4.9 | [F-00] | Pumpe uden for område | R/W | 0: Begrænset 1: Tilladt
4.A | [D-03] | Stigning omkring 0°C | R/W | 0: Nej 1: stigning 2°C, spændvidde 4°C 2: stigning 4°C, spændvidde 4°C 3: stigning 2°C, spændvidde 8°C 4: stigning 4°C, spændvidde 8°C
4.B | [9-04] | Overskridelse | R/W | 1~4°C, trin: 1°C 1°C
4.C | [2-06] | Antifrost | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
Tank
5.2 | [6-0A] | Komfortkontrolpunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, trin: 1°C 60°C
5.3 | [6-0B] | Øko-kontrolpunkt | R/W | 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C 45°C
5.4 | [6-0C] | Kontrolpunkt for genopvarmning | R/W | 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C 45°C
5.6 | [6-0D] | Opvarmningstilstand | R/W | 0: Kun genopv. 1: Genopv.+planl. 2: Kun planlagt
└─ | Desinfektion
5.7.1 | [2-01] | Aktivering | R/W | 0: Nej 1: Ja
5.7.2 | [2-00] | Driftsdag | R/W | 0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag
5.7.3 | [2-02] | Starttid | R/W | 0~23 timer, trin time1 1
5.7.4 | [2-03] | Kontrolpunkt for tank | R/W | 60°C
5.7.5 | [2-04] | Varighed | R/W | 40~60 min, trin: 5 min 40 min
Tank
5.8 | [6-0E] | Maksimum | R/W | 40~60°C, trin: 1°C 60°C
5.9 | [6-00] | Hysterese | R/W | 2~40°C, trin: 1°C 28 °C (*4) 22°C (*5)
5.A | [6-08] | Hysterese | R/W | 2~20°C, trin: 1°C 10°C
5.B |  | Kontrolpunktstilstand | R/W | 0: Abs 1: Vejrafhængig
└─ | VA-kurve
5.C | [0-0B] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for DHW WD kurve. | R/W | 35~[6-0E]°C, trin: 1°C 55°C
5.C | [0-0C] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for DHW WD kurve. | R/W | 45~[6-0E]°C, trin: 1°C 60°C
5.C | [0-0D] | Høj omgivende temp. for DHW WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 15°C
5.C | [0-0E] | Lav omgivende temp. for DHW WD kurve. | R/W | -40~5°C, trin: 1°C -10°C
Tank
5.D | [6-01] | Margin | R/W | 0~10°C, trin: 1°C 2°C
Brugerindstillinger
└─ | Støjsvag
7.4.1 |  | Aktivering | R/W | 0: FRA 1: Støjsvag 2: Mere støjsvag 3: Mest støjsvag 4: Automatisk
└─ | El-pris
7.5.1 |  | Høj | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.2 |  | Medium | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
7.5.3 |  | Lav | R/W | 0,00~990/kWh 1/kWh
Brugerindstillinger
7.6 |  | Gaspris | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 1,0/kWh
Installatørindst.
└─ | Konfigurationsguide
| └─ | System
9.1 | [E-03] | BUH-type | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Varmt brugsvand | R/O | Integreret
9.1 | [4-06] | Nøddrift | R/W | 0: Manuel 1: Automatisk
9.1 | [7-02] | Antal zoner | R/W | 0: Enkeltzone 1: Dobbeltzone
| └─ | Ekstravarmer
9.1 | [5-0D] | Spænding | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.1 | [4-0A] | Konfiguration | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift
9.1 | [6-03] | Kapacitet trin 1 | R/W | 0~10 kW, trin: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.1 | [6-04] | Yderligere kapacitet trin 2 | R/W | 0~10 kW, trin: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
| └─ | Hovedzone
9.1 | [2-0C] | Emitter-type | R/W | 0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor 2: Køler
9.1 | [C-07] | Kontrol | R/W | 0: LWT-kontrol 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontrol
9.1 |  | Kontrolpunktstilstand | R/W | 0: Abs 2: Vejrafhængig
9.1 |  | Tidsplan | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.1 | [1-00] | Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | -40~5°C, trin: 1°C -10°C
9.1 | [1-01] | Høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 15°C
9.1 | [1-02] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-01]~[9-00], trin: 1°C 35°C
9.1 | [1-03] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C 25°C
9.1 | [1-06] | Lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 20°C (*3)
9.1 | [1-07] | Høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | 25~43°C, trin: 1°C 35°C (*3)
9.1 | [1-08] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C 22°C (*3)
9.1 | [1-09] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C 18°C (*3)
| └─ | Ekstra zone
9.1 | [2-0D] | Emitter-type | R/W | 0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor 2: Køler
9.1 |  | Kontrolpunktstilstand | R/W | 0: Abs 1: VA-opvarmning, fast køling (*3) 2: Vejrafhængig
9.1 |  | Tidsplan | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.1 | [0-00] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C 35°C
9.1 | [0-01] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, trin: 1°C 50°C
9.1 | [0-02] | Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 15°C
9.1 | [0-03] | Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | -40~5°C, trin: 1°C -10°C
9.1 | [0-04] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C 8°C (*3)
9.1 | [0-05] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C 12°C (*3)
9.1 | [0-06] | Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | 25~43°C, trin: 1°C 35°C (*3)
9.1 | [0-07] | Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 20°C (*3)
| └─ | Tank
9.1 | [6-0D] | Opvarmningstilstand | R/W | 0: Kun genopv. 1: Genopv.+planl. 2: Kun planlagt
9.1 | [6-0A] | Komfortkontrolpunkt | R/W | 30~[6-0E]°C, trin: 1°C 60°C
9.1 | [6-0B] | Øko-kontrolpunkt | R/W | 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C 45°C
9.1 | [6-0C] | Kontrolpunkt for genopvarmning | R/W | 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C 45°C
└─ | Varmt brugsvand
9.2.1 | [E-05] [E-06] [E-07] | Varmt brugsvand | R/O | 3: Integreret
9.2.2 | [D-02] | DHW-pumpe | R/W | 0: Nej 1: Sekundær ret. 2: Disinf. shunt
9.2.4 | [D-07] | Sol | R/W | 0: Nej 1: Ja
└─ | Ekstravarmer
9.3.1 | [E-03] | BUH-type | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.3.2 | [5-0D] | Spænding | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.3.3 | [4-0A] | Konfiguration | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift
9.3.4 | [6-03] | Kapacitet trin 1 | R/W | 0~10 kW, trin: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.3.5 | [6-04] | Yderligere kapacitet trin 2 | R/W | 0~10 kW, trin: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.3.6 | [5-00] | Ligevægt: Deaktiver ekstra-varmer (eller ekstern ekstra varmekilde i tilfælde af et bivalent system) over balancetemperaturen til rumopvarmning? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.3.7 | [5-01] | Balancetemperatur | R/W | -15~35°C, trin: 1°C 0°C
9.3.8 | [4-00] | Drift | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret 2: Kun DHW
└─ | Hjælpevarmer
9.4.1 | [6-02] | Kapacitet | R/W | 0~10 kW, trin: 0,2 kW 0kW
9.4.3 | [8-03] | HV øko-timer | R/W | 20~95 min, trin: 5 min 50 min
9.4.4 | [4-03] | Drift | R/W | 0: Begrænset 1: Tilladt 2: Overlap 3: Kompressor slukket 4: Kun legionella
Installatørindst.
9.5 | [4-06] | Nøddrift | R/W | 0: Manuel 1: Automatisk
└─ | Afbalancering
9.6.1 | [5-02] | Prioriteret rumopvarmning | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.6.2 | [5-03] | Prioriteret temperatur | R/W | -15~35°C, trin: 1°C 0°C
9.6.3 | [5-04] | Forskydning kontrolpunkt for HV | R/W | 0~20°C, trin: 1°C 10°C
9.6.4 | [8-02] | Anti-gencirkuleringstimer | R/W | 0~10 timer, trin: 0,5 time 0,5 time
9.6.5 | [8-00] | Minimum driftstimer | R/O | 0~20 min, trin: 1 min 1 min
9.6.6 | [8-01] | Maksimum driftstimer | R/W | 5~95 min, trin: 5 min 30 min
9.6.7 | [8-04] | Ekstra timer | R/W | 0~95 min, trin: 5 min 95 min
Installatørindst.
9.7 | [4-04] | Forhindring af at vandrøret fryser til | R/O | 0: Periodisk
└─ | Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh
9.8.1 | [D-01] | Strømforsyning med reduceret pris pr. kWh | R/W | 0: Nej 1: Aktiv åben 2: Aktiv lukket 3: Sikkerhedstermostat
9.8.2 | [D-00] | Tillad varmer | R/W | 0: Ingen 1: Kun BSH 2: Kun BUH 3: Alle varmere
9.8.3 | [D-05] | Tillad pumpe | R/W | 0: Tvungen Off 1: Som normalt
└─ | Styring af strømforbrug
9.9.1 | [4-08] | Styring af strømforbrug | R/W | 0: Ingen begr. 1: Konstant 2: Digitale indg.
9.9.2 | [4-09] | Kontrolpunkttilstand | R/W | 0: Strøm 1: Effekt
9.9.3 | [5-05] | Grænse | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.9.4 | [5-05] | Grænse 1 | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.9.5 | [5-06] | Grænse 2 | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.9.6 | [5-07] | Grænse 3 | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.9.7 | [5-08] | Grænse 4 | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.9.8 | [5-09] | Grænse | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.9.9 | [5-09] | Grænse 1 | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.9.A | [5-0A] | Grænse 2 | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.9.B | [5-0B] | Grænse 3 | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.9.C | [5-0C] | Grænse 4 | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.9.D | [4-01] | Prioriteret varmer |  | 0: Ingen 1: BSH 2: BUH
└─ | Energimåling
9.A.1 | [D-08] | Elmåler 1 | R/W | 0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.A.2 | [D-09] | Elmåler 2 | R/W | 0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
└─ | Sensorer
9.B.1 | [C-08] | Ekstern sensor | R/W | 0: Nej 1: Udendørsføler 2: Rumsensor
9.B.2 | [2-0B] | Sensorafvigelse for omgivende temperatur | R/W | -5~5°C, trin: 0,5°C 0°C
9.B.3 | [1-0A] | Gennemsnitstid | R/W | 0: Intet gns. 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer
└─ | Bivalent
9.C.1 | [C-02] | Bivalent | R/W | 0: Nej 1: Bivalent
9.C.2 | [7-05] | kedeleffektivitet | R/W | 0: Meget høj 1: Høj 2: Medium 3: Lav 4: Meget lav
9.C.3 | [C-03] | Temperatur | R/W | -25~25°C, trin: 1°C 0°C
9.C.4 | [C-04] | Hysterese | R/W | 2~10°C, trin: 1°C 3°C
Installatørindst.
9.D | [C-09] | Alarm-output | R/W | 0: Normalt åben 1: Normalt lukket
9.E | [3-00] | Auto genstart | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.F | [E-08] | Strømbesparelsesfunktion | R/O | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.G |  | Slå beskyttelser fra | R/W | 0: Nej 1: Ja
└─ | Oversigt brugsstedsindstillinger
9.I | [0-00] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, trin: 1°C 35°C
9.I | [0-01] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, trin: 1°C 50°C
9.I | [0-02] | Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 15°C
9.I | [0-03] | Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone opvarmning WD kurve. | R/W | -40~5°C, trin: 1°C -10°C
9.I | [0-04] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C 8°C (*3)
9.I | [0-05] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | [9-07]~[9-08]°C, trin: 1°C 12°C (*3)
9.I | [0-06] | Høj omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | 25~43°C, trin: 1°C 35°C (*3)
9.I | [0-07] | Lav omgivende temp. for LWT ekstra zone køling WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 20°C (*3)
9.I | [0-0B] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for DHW WD kurve. | R/W | 35~[6-0E]°C, trin: 1°C 55°C
9.I | [0-0C] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for DHW WD kurve. | R/W | 45~[6-0E]°C, trin: 1°C 60°C
9.I | [0-0D] | Høj omgivende temp. for DHW WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 15°C
9.I | [0-0E] | Lav omgivende temp. for DHW WD kurve. | R/W | -40~5°C, trin: 1°C -10°C
9.I | [1-00] | Lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | -40~5°C, trin: 1°C -10°C
9.I | [1-01] | Høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 15°C
9.I | [1-02] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-01]~[9-00], trin: 1°C 35°C
9.I | [1-03] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone opvarmning WD kurve. | R/W | [9-01]~min(45, [9-00])°C, trin: 1°C 25°C
9.I | [1-04] | Vejrafhængig køling af hovedafgangsvandtemperaturzonen. | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.I | [1-05] | Vejrafhængig køling af den ekstra afgangsvandtemperaturzone | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.I | [1-06] | Lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | 10~25°C, trin: 1°C 20°C (*3)
9.I | [1-07] | Høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | 25~43°C, trin: 1°C 35°C (*3)
9.I | [1-08] | Værdi for afgangsvand ved lav omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C 22°C (*3)
9.I | [1-09] | Værdi for afgangsvand ved høj omgivende temp. for LWT hovedzone køling WD kurve. | R/W | [9-03]~[9-02]°C, trin: 1°C 18°C (*3)
9.I | [1-0A] | Hvad er gennemsnitstiden for udendørs temp.? | R/W | 0: Intet gns. 1: 12 timer 2: 24 timer 3: 48 timer 4: 72 timer
9.I | [1-0B] | Hvad er ønsket delta T for opvarmning til hovedzonen? | R/W | 3~10°C, trin: 1°C 5°C
9.I | [1-0C] | Hvad er ønsket delta T for opvarmning til den ekstra zone? | R/W | 3~10°C, trin: 1°C 5°C
9.I | [1-0D] | Hvad er ønsket delta T for køling til hovedzonen? | R/W | 3~10°C, trin: 1°C 5°C (*3)
9.I | [1-0E] | Hvad er ønsket delta T for køling til den ekstra zone? | R/W | 3~10°C, trin: 1°C 5°C (*3)
9.I | [2-00] | Hvornår skal desinfektions- funktionen udføres? | R/W | 0: Hver dag 1: Mandag 2: Tirsdag 3: Onsdag 4: Torsdag 5: Fredag 6: Lørdag 7: Søndag
9.I | [2-01] | Skal desinfektions- funktionen udføres? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [2-02] | Hvornår skal desinfektions- funktionen starte? | R/W | 0~23 timer, trin time1 1
9.I | [2-03] | Hvad er desinfektions- måltemperatur? | R/W | 60°C
9.I | [2-04] | Hvor længe skal tank- temperaturen opretholdes? | R/W | 40~60 min, trin: 5 min 40 min
9.I | [2-05] | Rumantifrosttemperatur | R/W | 4~16°C, trin: 1°C 8°C (*3)
9.I | [2-06] | Rumfrostsikring | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.I | [2-09] | Juster forskydningen for målt rumtemperatur | R/W | -5~5°C, trin: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0A] | Juster forskydningen for målt rumtemperatur | R/W | -5~5°C, trin: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0B] | Hvad er den krævede forskydning for den målte udetemp.? | R/W | -5~5°C, trin: 0,5°C 0°C
9.I | [2-0C] | Hvilken emitter-type er sluttet til hoved LWT-zonen? | R/W | 0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor 2: Køler
9.I | [2-0D] | Hvilken emitter-type er sluttet til den ekstra LWT-zone? | R/W | 0: Gulvvarme 1: Ventilationskonvektor 2: Køler
9.I | [2-0E] | Hvad er den maksimale tilladte strøm over varmepumpen? | R/W | 20~50 A, trin: 1 A 50 A
9.I | [3-00] | Er automatisk genstart af enheden tilladt? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [3-01] | -- |  | 0
9.I | [3-02] | -- |  | 1
9.I | [3-03] | -- |  | 4
9.I | [3-04] | -- |  | 2
9.I | [3-05] | -- |  | 1
9.I | [3-06] | Hvad er ønsket maksimum rumtemperatur ved opvarmning? | R/W | 18~30°C, trin: 0,5°C 30°C
9.I | [3-07] | Hvad er ønsket minimum rumtemperatur ved opvarmning? | R/W | 12~18°C, trin: 0,5°C 12°C
9.I | [3-08] | Hvad er ønsket maksimum rumtemperatur ved køling? | R/W | 25~35°C, trin: 0,5°C 35°C (*3)
9.I | [3-09] | Hvad er ønsket minimum rumtemperatur ved køling? | R/W | 15~25°C, trin: 0,5°C 15°C (*3)
9.I | [4-00] | Hvad BUH driftstilstanden? | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret 2: Kun DHW
9.I | [4-01] | Hvilken elektrisk varmer har prioritet? | R/W | 0: Ingen 1: BSH 2: BUH
9.I | [4-02] | Under hvilken udendørs temp. er opvarmning tilladt? | R/W | 14~35°C, trin: 1°C 35°C
9.I | [4-03] | Driftstilladelse for hjælpevarmeren. | R/W | 0: Begrænset 1: Tilladt 2: Overlap 3: Kompressor slukket 4: Kun legionella
9.I | [4-04] | Forhindring af at vandrøret fryser til | R/O | 0: Periodisk
9.I | [4-05] | -- |  | 0
9.I | [4-06] | Nøddrift | R/W | 0: Manuel 1: Automatisk
9.I | [4-08] | Hvilken strømbegrænsnings- tilstand kræves på systemet? | R/W | 0: Ingen begr. 1: Konstant 2: Digitale indg.
9.I | [4-09] | Hvilken strømbegrænsningstype kræves? | R/W | 0: Strøm 1: Effekt
9.I | [4-0A] | Konfiguration af ekstra-varmer | R/W | 1: 1/1+2 (*1) (*2) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 i nøddrift
9.I | [4-0B] | Skift automatisk køling/opvarmning hysterese. | R/W | 1~10°C, trin: 0,5°C 1°C (*3)
9.I | [4-0D] | Skift automatisk køling/opvarmning forskydning. | R/W | 1~10°C, trin: 0,5°C 3°C (*3)
9.I | [5-00] | Ligevægt: Deaktiver ekstra-varmer (eller ekstern ekstra varmekilde i tilfælde af et bivalent system) over balancetemperaturen til rumopvarmning? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [5-01] | Hvad er balance-temperaturen for bygningen? | R/W | -15~35°C, trin: 1°C 0°C
9.I | [5-02] | Prioriteret rumopvarmning. | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.I | [5-03] | Temperaturprioriteret rumopvarmning. | R/W | -15~35°C, trin: 1°C 0°C
9.I | [5-04] | Ændring af kontrolpunkt for temperatur på varmt vand til boligen. | R/W | 0~20°C, trin: 1°C 10°C
9.I | [5-05] | Hvad er den anmodede grænse for DI1? | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.I | [5-06] | Hvad er den anmodede grænse for DI2? | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.I | [5-07] | Hvad er den anmodede grænse for DI3? | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.I | [5-08] | Hvad er den anmodede grænse for DI4? | R/W | 0~50 A, trin: 1 A 50 A
9.I | [5-09] | Hvad er den anmodede grænse for DI1? | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0A] | Hvad er den anmodede grænse for DI2? | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0B] | Hvad er den anmodede grænse for DI3? | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0C] | Hvad er den anmodede grænse for DI4? | R/W | 0~20 kW, trin: 0,5 kW 20 kW
9.I | [5-0D] | Spænding for ekstra-varmer | R/W (*1) R/O (*2) | 0: 230V, 1~ (*1) 1: 230V, 3~ (*1) 2: 400V, 3~ (*2)
9.I | [5-0E] | -- |  | 1
9.I | [6-00] | Den temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens TIL-temperatur. | R/W | 2~40°C, trin: 1°C 28 °C (*4) 22°C (*5)
9.I | [6-01] | Den temperaturforskel, som bestemmer varmepumpens FRA-temperatur. | R/W | 0~10°C, trin: 1°C 2°C
9.I | [6-02] | Hvad er kapaciteten for hjælpevarmer? | R/W | 0~10 kW, trin: 0,2 kW 0kW
9.I | [6-03] | Hvad er kapaciteten for ekstra-varmer trin 1? | R/W | 0~10 kW, trin: 0,2 kW 2kW (*1) 3 kW (*2)
9.I | [6-04] | Hvad er kapaciteten for ekstra-varmer trin 2? | R/W | 0~10 kW, trin: 0,2 kW 4kW (*1) 6kW (*2)
9.I | [6-05] | -- |  | 0
9.I | [6-06] | -- |  | 0
9.I | [6-07] | -- |  | 0
9.I | [6-08] | Hvilken hysterese skal bruges i genopvarmningstilstand? | R/W | 2~20°C, trin: 1°C 10°C
9.I | [6-09] | -- |  | 0
9.I | [6-0A] | Hvad er den ønskede komfort- lagringstemperatur? | R/W | 30~[6-0E]°C, trin: 1°C 60°C
9.I | [6-0B] | Hvad er den ønskede øko- lagringstemperatur? | R/W | 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C 45°C
9.I | [6-0C] | Hvad er den ønskede genopvarmningstemperatur? | R/W | 30~Min(50, [6-0E]) °C, trin: 1°C 45°C
9.I | [6-0D] | Hvad den ønskede kontrolpunkt- tilstand i DHW? | R/W | 0: Kun genopv. 1: Genopv.+planl. 2: Kun planlagt
9.I | [6-0E] | Hvad er det maksimale temperatur-kontrolpunkt? | R/W | 40~60°C, trin: 1°C 60°C
9.I | [7-00] | Overskridelsestemperatur for hjælpevarmer til varmt vand til boligen. | R/W | 0~4°C, trin: 1°C 0°C
9.I | [7-01] | Hysterese for hjælpevarmer til varmt vand til boligen. | R/W | 2~40°C, trin: 1°C 2°C
9.I | [7-02] | Hvor mange afgående vand- temperaturzoner er der? | R/W | 0: 1 LWT-zone 1: 2 LWT-zoner
9.I | [7-03] | -- |  | 2.5
9.I | [7-04] | -- |  | 0
9.I | [7-05] | kedeleffektivitet | R/W | 0: Meget høj 1: Høj 2: Medium 3: Lav 4: Meget lav
9.I | [8-00] | Minimum kørselstid for produktion af varmt vand til boligen. | R/O | 0~20 min, trin: 1 min 1 min
9.I | [8-01] | Maksimum kørselstid for produktion af varmt vand til boligen. | R/W | 5~95 min, trin: 5 min 30 min
9.I | [8-02] | Anti-gencirkuleringstid. | R/W | 0~10 timer, trin: 0,5 time 0,5 time
9.I | [8-03] | Forsinkelsestid for hjælpevarmer. | R/W | 20~95 min, trin: 5 min 50 min
9.I | [8-04] | Ekstra kørselstid for den maksimale kørselstid. | R/W | 0~95 min, trin: 5 min 95 min
9.I | [8-05] | Tillad variering af LWT til at styre rummet? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [8-06] | Maksimal modulering for afgangsvandtemperatur. | R/W | 0~10°C, trin: 1°C 5°C
9.I | [8-07] | Hvad er den ønskede komfort- hoved-LWT ved køling? | R/W | [9-03]~[9-02], trin: 1°C 18°C (*3)
9.I | [8-08] | Hvad er den ønskede øko- hoved-LWT ved køling? | R/W | [9-03]~[9-02], trin: 1°C 20°C (*3)
9.I | [8-09] | Hvad er den ønskede komfort- hoved-LWT ved opvarmning? | R/W | [9-01]~[9-00], trin: 1°C 35°C
9.I | [8-0A] | Hvad er den ønskede øko- hoved-LWT ved opvarmning? | R/W | [9-01]~[9-00], trin: 1°C 33°C
9.I | [8-0B] | -- |  | 13
9.I | [8-0C] | -- |  | 10
9.I | [8-0D] | -- |  | 16
9.I | [9-00] | Hvad er ønsket maksimum LWT for hovedzone for opv.? | R/W | [2-0C]=2: 37~60, trin: 1°C 55°C [2-0C]≠2: 37~55°C, trin: 1°C 55°C
9.I | [9-01] | Hvad er ønsket maksimum LWT for hovedzone for opvarmning? | R/W | 15~37°C, trin: 1°C 25°C
9.I | [9-02] | Hvad er ønsket maksimum LWT for hovedzone for køling? | R/W | 18~22°C, trin: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-03] | Hvad er ønsket minimum LWT for hovedzone for køling? | R/W | 5~18°C, trin: 1°C 8°C (*3)
9.I | [9-04] | Temperatur for overskridelse af afgangsvandtemperatur. | R/W | 1~4°C, trin: 1°C 1°C
9.I | [9-05] | Hvad er ønsket minimum LWT for ekstrazone i opvarmning? | R/W | 15~37°C, trin: 1°C 25°C
9.I | [9-06] | Hvad er ønsket maksimum LWT for ekstrazone i opv.? | R/W | [2-0D]=2: 37~60, trin: 1°C 55°C [2-0D]≠2: 37~55°C, trin: 1°C 55°C
9.I | [9-07] | Hvad er ønsket minimum LWT for ekstrazone for køling? | R/W | 5~18°C, trin: 1°C 8°C (*3)
9.I | [9-08] | Hvad er ønsket maksimum LWT for ekstrazone for køling? | R/W | 18~22°C, trin: 1°C 22°C (*3)
9.I | [9-0C] | Rumtemperaturhysterese. | R/W | 1~6°C, trin: 0,5°C 1 °C
9.I | [9-0D] | Pumpe hastighedsbegrænsning ekstra zone | R/W | 0~8, trin:1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumpehastighed 5~8: 90~60% pumpehastighed under prøvetagning 6
9.I | [9-0E] | Pumpe hastighedsbegrænsning hovedzone | R/W | 0~8, trin:1 0: Ingen begr. 1~4: 90~60% pumpehastighed 5~8: 90~60% pumpehastighed under prøvetagning 6
9.I | [C-00] | Varmt vand til boligen prioriteret. | R/O | 1: Varmepumpe prioriteret
9.I | [C-01] | -- |  | 0
9.I | [C-02] | Er en ekstern ekstra- varmekilde tilsluttet? | R/W | 0: Nej 1: Bivalent
9.I | [C-03] | Bivalent aktiveringstemperatur. | R/W | -25~25°C, trin: 1°C 0°C
9.I | [C-04] | Bivalent hysteresetemperatur. | R/W | 2~10°C, trin: 1°C 3°C
9.I | [C-05] | Hvad er termo-forespørgsels- kontakttypen til hovedzonen? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
9.I | [C-06] | Hvad er termo-forespørgsels- kontakttypen til ekstrazonen? | R/W | 0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakter
9.I | [C-07] | Hvad er enhedens kontrol- metode ved rumdrift? | R/W | 0: LWT-kontrol 1: Ekst. RT-kontr. 2: RT-kontrol
9.I | [C-08] | Hvilken type ekstern sensor er installeret? | R/W | 0: Nej 1: Udendørsføler 2: Rumsensor
9.I | [C-09] | Hvad er den krævede alarm- udgangs kontakttype? | R/W | 0: Normalt åben 1: Normalt lukket
9.I | [C-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-00] | Hvilke varmere er tilladt, hvis foretr. kWh-sats PS skæres? | R/W | 0: Ingen 1: Kun BSH 2: Kun BUH 3: Alle varmere
9.I | [D-01] | Kontakttype for foretrukket kWh-sats PS installation? | R/W | 0: Nej 1: Aktiv åben 2: Aktiv lukket 3: Sikkerhedstermostat
9.I | [D-02] | Hvilken type DHW-pumpe er installeret? | R/W | 0: Nej 1: Sekundær ret. 2: Disinf. shunt
9.I | [D-03] | Afgangsvandtemperaturkompensation ved 0°C. | R/W | 0: Nej 1: stigning 2°C, spændvidde 4°C 2: stigning 4°C, spændvidde 4°C 3: stigning 2°C, spændvidde 8°C 4: stigning 4°C, spændvidde 8°C
9.I | [D-04] | Er et demand-PCB tilsluttet? | R/W | 0: Nej 1: Strømf. styring
9.I | [D-05] | Må pumpen køre, hvis foretr. kWh-sats PS afbrydes? | R/W | 0: Tvungen Off 1: Som normalt
9.I | [D-07] | Er et solvarme tilsluttet? | R/O | 0: Nej
9.I | [D-08] | Bruges en ekstern kWh-måler til effektmåling? | R/W | 0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.I | [D-09] | Bruges en ekstern kWh-måler til effektmåling? | R/W | 0: Nej 1: 0,1 puls/kWh 2: 1 puls/kWh 3: 10 puls/kWh 4: 100 puls/kWh 5: 1000 puls/kWh
9.I | [D-0A] | -- |  | 0
9.I | [D-0B] | -- |  | 2
9.I | [E-00] | Hvilken type enhed er Installeret? | R/O | 0~5 0: LT split
9.I | [E-01] | Hvilken type kompressor er Installeret? | R/O | 1
9.I | [E-02] | Hvad er indendørs softwaretype? | R/W (*3) R/O | 0: Reversibel (*3) 1: Kun opvarmning
9.I | [E-03] | Hvad er antallet af ekstra- varmertrin? | R/O | 3: 6V (*1) 4: 9W (*2)
9.I | [E-04] | Er strømbesparende funktion tilgængelig på udendørsenheden? | R/O | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-05] | Kan systemet lave varmt brugsvand? | R/O | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-06] | Er der installeret DHW-tank i systemet? | R/O | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-07] | Hvilken type DHW-tank er installeret? | R/O | 1: Integreret
9.I | [E-08] | Strømbesparelsesfunktion for udendørsenhed. | R/O | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.I | [E-09] | -- |  | 1
9.I | [E-0A] | -- |  | 0
9.I | [E-0B] | Er et bi-zonesæt installeret? | R/O | 1: Ja
9.I | [E-0C] | -- |  | 0
9.I | [E-0D] | Er systemet fyldt op med glykol? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [E-0E] | -- |  | 0
9.I | [F-00] | Pumpedrift tilladt uden for område. | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.I | [F-01] | -- |  | 20
9.I | [F-02] | -- |  | 3
9.I | [F-03] | -- |  | 5
9.I | [F-04] | -- |  | 0
9.I | [F-05] | -- |  | 0
9.I | [F-09] | Pumpedrift ved unormalt flow. | R/W | 0: Deaktiveret 1: Aktiveret
9.I | [F-0A] | -- |  | 0
9.I | [F-0B] | Lukke spærreventil under termo OFF? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [F-0C] | Lukke spærreventil under køling? | R/W | 0: Nej 1: Ja
9.I | [F-0D] | Hvad pumpe- driftstilstanden? | R/W | 0: Konstant 1: Prøve 2: Anmodning