{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ71CV1 / AZQS71B2V1B","ABQ100CV1 / AZQS100B8V1B","ABQ125CV1 / AZQS125B8V1B","ABQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0 (1)"]
["Rumkøling","SEER","","","4.65","4.65","","5.01"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","512","716","","1,559"]
["","Kapacitet","Pdesign","kW","6.80","9.50","","13.0"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","B","B"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","Kapacitet","Pdesign","kW","5.65","6.78","","12.3"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","","3.58"]
["","Energieffektivitetsklasse","","","A","A"]
["","Årligt energiforbrug","","kWh/å","2,082","2,498","","4,811"]
["Nominel effektivitet","Årligt energiforbrug","","kWt","1,165","1,813","2,153"]
["","EER","","","2.91","2.62","2.81","3.36 (3)"]
["","COP","","","3.51","3.42","3.41"]
["","Direktiv om energimærkning","Køling","","C","D","C"]
["","","Opvarmning","","B","B","B"]
["Varmekapacitet","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5","15.5 (2)"]
["Bemærkninger","","","","(1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(1) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","(2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(2) - Nominel effektivitet: Køling ved 35°/27° nominel belastning, opvarmning ved 7°/20° nominel belastning","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(3) - PED: samling = kategori l: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(3) - PED: samling = kategori l: uden for rammerne af PED pga. paragraf 1, punkt 3.6 i 97/23/EC","(3) - EER/COP i overensstemmelse med Eurovent 2012, kun til brug uden for EU"]
["","","","","","(4) - Mindste Ssc (=Kortslutningseffekt) værdi: Udstyret er i overenstemmelse med EN 61000-3-2","(4) - Mindste Ssc (=Kortslutningseffekt) værdi: Udstyret er i overenstemmelse med EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(5) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]
["","","","","","(6) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(6) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor"]