{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":18,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZPLB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD190TZPLB1","EWAD220TZPLB1","EWAD240TZPLB1","EWAD290TZPLB1","EWAD300TZPLB1","EWAD350TZPLB2","EWAD420TZPLB2","EWAD495TZPLB2","EWAD550TZPLB2","EWAD620TZPLB2","EWAD720TZPLB2","EWAD820TZPLB2","EWAD950TZPLB2"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","183.6","216.1","244.4","281.9","323.4","379","437.3","501.2","543","620","717","833","950"]
["Kapacitetsstyring","Minimumskapacitet","","","%","34","29","34","29","27","19","20","17","10","10","10","10","10"]
["Strømforbrug","Køle","","Nom.","kW","50.48","60.72","68.74","83.43","95.89","104.6","124.9","139.1","151.4","178.8","182.3","220.4","252.5"]
["EER","","","","","3.637","3.559","3.555","3.379","3.372","3.623","3.502","3.603","3.586","3.468","3.933","3.78","3.763"]
["IPLV","","","","","6.49","6.35","6.41","6.35","6.21","6.52","6.58","6.55","6.51","6.47","6.73","6.6","6.64"]
["SEER","","","","","5.19","5.33","5.29","5.3","5.5","5.25","5.36","5.62","5.55","6.11","6.22","6.3","6.31"]
["Mål","Enhed","","Dybde","mm","4,083","4,083","4,083","4,083","4,983","5,883","6,783","6,783","8,820","9,591","9,591","10,461","11,233"]
["","","","Højde","mm","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,482","2,482","2,482","2,482","2,482"]
["","","","Bredde","mm","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Vægt","Driftsvægt","","","kg","2,823","2,823","2,834","2,835","3,085","5,020","5,354","5,362","6,777","6,805","7,900","8,193","8,490"]
["","Enhed","","","kg","2,773","2,773","2,784","2,785","3,035","4,765","5,099","5,107","6,527","6,555","7,650","7,943","8,240"]
["Kabinet","Farve","","","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid"]
["","Materiale","","","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade"]
["Luftvarmeveksler","Type","","","","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal"]
["Ventilator","Mængde","","","","8","8","8","8","10","12","14","16","18","20","20","22","24"]
["","Type","","","","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev","Popeller med direkte drev"]
["Blæsermotor","Drev","","","","Uden børste","Uden børste","Uden børste","Uden børste","Uden børste","Uden børste","Uden børste","Uden børste","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Uden børste","Uden børste","Uden børste"]
["Kompressor","Mængde_","","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Type","","","","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue"]
["","Startmetode_","","","","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet"]
["Driftsområde","Luftside","Køle","Min.","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","55","55","55"]
["","Vandside","Fordamper","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-15","-15","-15"]
["","","","Maks.","°CDB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","20","20","20"]
["Sound power level","Køle","","Nom.","dBA","91","92","91","92","92","94","94","94","97","97","97","97","97"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","71","72","71","72","72","73","72","73","75","75","75","75","75"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Opladning","","","kg","49","49","50","51","58","77","86","94","105","114","130","143","156"]
["","Kredsløb","","Mængde","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Rørtilslutninger","Fordamper vandtilgang/-afløb (UD)","","","","3\"","3\"","4\"","4\"","4\"","6”","6”","6”","168.3 mm","168.3 mm","219.1","219.1","219.1"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Strømspændingsområde","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Enhed","Startstrøm","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Driftsstrøm","Køle","Nom.","A","101","104","172","177","177","208","211","346","258","298","316","375","424"]
["","","","Maks.","A","126","144","162","188","218","246","285","324","352","436","437","512","577"]
["","Max. enhedsstrøm til ledningernes størrelse","","","A","136","150","176","205","238","267","298","352","383","476","475","557","629"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0 °C; omgivende 35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0"]
["","","","","","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen","(2) - Værdien refererer kun til trykfald i fordamperen"]
["","","","","","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1","(3) - Lydeffektniveau (fordamperen 12/7 °C, omgivende 35 °C ved drift med fuld belastning) bliver målt i overensstemmelse med ISO 9614 og Eurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden.","(4) - Lydtryksniveauet måles via en mikrofon i en afstand på 1 m fra enheden."]
["","","","","","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand","(5) - Den angivne minimale kapacitet henviser til enheden i standard Eurovent tilstand"]
["","","","","","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse.","(6) - Mål og vægt er kun til orientering og anses ikke som bindende. Før anlægget designes, skal de officielle tegninger konsulteres, der er tilgængelige fra fabrikken ved henvendelse."]
["","","","","","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(7) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr."]
["","","","","","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(8) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%."]
["","","","","","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(9) - Maksimal startstrøm: startstrøm for største kompressor + strøm for de andre kompressorer ved maksimal belastning + ventilatorstrøm ved maksimal belastning. Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart."]
["","","","","","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt.","(10) - Nominelstrøm i kølefunktion: indkommende fordampervands temp. 12° C; udgående fordampervands temp. 7° C; omgivende lufttemp. 35 °C. Kompressor + ventilatorers effekt."]
["","","","","","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm","(11) - Maksimal driftseffekt er baseret på maksimal kompressorabsorberet strøm i dens envelope og maks. ventilator absorberet strøm"]
["","","","","","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(12) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1","(13) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: (kompressorer fuldlast-ampere + ventilatorers effekt) x 1,1"]
["","","","","","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”","(14) - For elektriske data for hydronisk sæt henvises til delen i databogen for \"Tekniske data for ekstraudstyr”"]
["","","","","","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(15) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden."]
["","","","","","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(16) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser."]
["","","","","","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende","(17) - Lydtrykket beregnes fra lydeffektniveau og er kun til orientering og anses ikke som bindende"]
["","","","","","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand","(18) - Væske: Vand"]
["","","","","","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(19) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater."]