{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-BVP"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ004BAVP","EWAQ005BAVP","EWAQ006BAVP","EWAQ008BAVP"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","48 (11)","49 (11)","52 (10)","53 (10)"]
["","Natfunktion","","Køle","dBA","44 (11)","44 (11)","43 (10)","43 (10)"]
["Hydraulikkomponenter","Ekspansionskar","","Mængde","l","3","3","7","7"]
["Driftsområde","Luftside","Køle","Min.","°CDB","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","46","46"]
["","Vandside","Køle","Max.","°CDB","22","22","22","22"]
["","","","Min.","°CDB","5","5","5","5"]
["Kølemiddelmængde","Pr kreds","","","kg","2.10","2.10","2.70","2.70"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","4.4","4.4","5.6","5.6"]
["Kompressor","Type","","","","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor"]
["","Startmetode_","","","","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet"]
["","Mængde_","","","","1","1","1","1"]
["Luftvarmeveksler","Type","","","","Krydslamelspole, Hi-X rør og kromatisk belagte, vaflede lameller","Krydslamelspole, Hi-X rør og kromatisk belagte, vaflede lameller","Krydslamelspole, Hi-X slanger og PE-belagte, vaflede lameller","Krydslamelspole, Hi-X slanger og PE-belagte, vaflede lameller"]
["Vægt","Enhed","","","kg","83","83","106","106"]
["EER","","","","","3.14 (1), 4.80 (2)","3.06 (1), 4.51 (2)","3.15 (1), 5.35 (2)","3.10 (1), 4.99 (2)"]
["ESEER","","","","","4.45 (5)","4.49 (5)","5.25 (5)","5.24 (5)"]
["Kølemiddel","GWP","","","","2,088","2,088","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Kredsløb","","Mængde","","1","1","1","1"]
["","Styring","","","","Elektronisk ekspansionsventil","Elektronisk ekspansionsventil","Elektronisk ekspansionsventil","Elektronisk ekspansionsventil"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","4.00 (1), 4.01 (2)","4.93 (1), 5.07 (2)","5.88 (1), 6.07 (2)","7.95 (1), 8.23 (2)"]
["Vandvarmeveksler","Vandmængde","","","l","1","1","2","2"]
["","Type","","","","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade","Slagloddet plade"]
["","Vandflowhastighed","","Min.","l/min","11 (7)","11 (7)","13","13"]
["Power input","Køle","","Nom.","kW","1.27 (1), 0.840 (2)","1.61 (1), 1.12 (2)","1.87 (1), 1.13 (2)","2.57 (1), 1.65 (2)"]
["Sound power level","Køle","","Nom.","dBA","63 (1)","64 (1)","69 (1)","69 (1)"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","1,090","1,090","1,160","1,160"]
["","","","Dybde","mm","350","350","380","380"]
["","","","Højde","mm","735","735","997","997"]
["Kapacitetsstyring","Metode","","","","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)"]
["Ventilator","Luftmængde","Køle","Nom.","m³/min","53 (1)","53 (1)","72 (1)","72 (1)"]
["Vandkredsløb","Drænventil / påfyldningsventil","","","","ja","ja","ja","ja"]
["","Udluftningsventil","","","","Ja (manuelt)","Ja (manuelt)","Ja (manuelt)","Ja (manuelt)"]
["","Rørtilslutningers diameter","","","tomme","1\" MBSP","1\" MBSP","1\" MBSP","1\" MBSP"]
["","Minimal vandmængde i systemet","","","l","20","20","20","20"]
["","Lukkeventil","","","","ja","ja","ja","ja"]
["","Manometer","","","","Ingen","Ingen","Ingen","Ingen"]
["Power supply","Fase","","","","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","230","230","230","230"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃","(1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃","(1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃","(1) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃"]
["","","","","","(2) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 23 ℃; udgående fordampervands temp. 18 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃; standard: Ikke-Eurovent","(2) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 23 ℃; udgående fordampervands temp. 18 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃; standard: Ikke-Eurovent","(2) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 23 ℃; udgående fordampervands temp. 18 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃; standard: Ikke-Eurovent","(2) - Køling: Indkommende fordampervands temp. 23 ℃; udgående fordampervands temp. 18 ℃, omgivende lufttemp. 35 ℃; standard: Ikke-Eurovent"]
["","","","","","(3) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 40 ℃; udgående kondensvands temp. 45 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent","(3) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 40 ℃; udgående kondensvands temp. 45 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent","(3) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 40 ℃; udgående kondensvands temp. 45 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent","(3) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 40 ℃; udgående kondensvands temp. 45 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent"]
["","","","","","(4) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 30 ℃; udgående kondensvands temp. 35 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent","(4) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 30 ℃; udgående kondensvands temp. 35 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent","(4) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 30 ℃; udgående kondensvands temp. 35 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent","(4) - Varme: Indkommende kondensvands temp. 30 ℃; udgående kondensvands temp. 35 ℃, omgivende lufttemp. 7 °CDB, 6 °CWB; standard: Eurovent"]
["","","","","","(5) - Alle ydelsesberegninger overholder strengt Eurovent standard","(5) - Alle ydelsesberegninger overholder strengt Eurovent standard","(5) - Alle ydelsesberegninger overholder strengt Eurovent standard","(5) - Alle ydelsesberegninger overholder strengt Eurovent standard"]
["","","","","","(6) - Til anvendelser i gennemsnits klima og med lav temperatur","(6) - Til anvendelser i gennemsnits klima og med lav temperatur","(6) - Til anvendelser i gennemsnits klima og med lav temperatur","(6) - Til anvendelser i gennemsnits klima og med lav temperatur"]
["","","","","","(7) - I tilfælde af brine som flowmedie, er et minimalt flow på 12 l/min. påkrævet","(7) - I tilfælde af brine som flowmedie, er et minimalt flow på 12 l/min. påkrævet","(7) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(7) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost)."]
["","","","","","(8) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(8) - Driftsområdet er kun udvidet til lavere strømningshastigheder, hvis enheden kun kører med varmepumpe. (ikke ved start op, ingen drift af BUH eller defrost).","(8) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar","(8) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar"]
["","","","","","(9) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar","(9) - Inklusive rør + PHE; eksklusive ekspansionskar","(9) - Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C","(9) - Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C"]
["","","","","","(10) - Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C","(10) - Lavere hvis der er installeret reservevarmer; Hvis der ikke er nogen reservevarmer, går varmepumpen i gang ved 10°C","(10) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger.","(10) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger."]
["","","","","","(11) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger.","(11) - Lydeffekten måles via en mikrofon ved en bestemt afstand fra enheden. Det er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Se på tegningen med lydspektrum for at få flere oplysninger.","(11) - Samling ≤  kategori l: Udelukket fra 2014/68/EU ifølge artikel 1, 2f","(11) - Samling ≤  kategori l: Udelukket fra 2014/68/EU ifølge artikel 1, 2f"]
["","","","","","(12) - Samling ≤  kategori l: Udelukket fra 2014/68/EU ifølge artikel 1, 2f","(12) - Samling ≤  kategori l: Udelukket fra 2014/68/EU ifølge artikel 1, 2f","(12) - Strøm til start af inverterstyret kompressor er altid < = maks. driftsstrøm","(12) - Strøm til start af inverterstyret kompressor er altid < = maks. driftsstrøm"]
["","","","","","(13) - Strøm til start af inverterstyret kompressor er altid < = maks. driftsstrøm","(13) - Strøm til start af inverterstyret kompressor er altid < = maks. driftsstrøm","(13) - SSC: Kortslutningseffekt","(13) - SSC: Kortslutningseffekt"]
["","","","","","","","(14) - Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm større end 16A og ≤ 75A per fase.","(14) - Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm større end 16A og ≤ 75A per fase."]