{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":40,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAT016CZN-A1","EWAT016CZNCA1","EWAT016CZNBA1","EWAT021CZNAA1","EWAT021CZN-A1","EWAT021CZNCA1","EWAT021CZNBA1","EWAT025CZNAA1","EWAT025CZN-A1","EWAT025CZNBA1","EWAT025CZNCA1","EWAT032CZNAA1","EWAT032CZN-A1","EWAT032CZNCA1","EWAT032CZNBA1","EWAT040CZNAA1","EWAT040CZNAA2","EWAT040CZN-A1","EWAT040CZNBA1","EWAT040CZNCA1","EWAT040CZNCA2","EWAT040CZN-A2","EWAT040CZNBA2","EWAT050CZNAA2","EWAT050CZNBA2","EWAT050CZN-A2","EWAT050CZNCA2","EWAT064CZNAA2","EWAT064CZNCA2","EWAT064CZNBA2","EWAT064CZN-A2","EWAT090CZNAA2","EWAT090CZN-A2","EWAT090CZNCA2","EWAT090CZNBA2","EWAT016CZNAA1 (Archived)"]
["Lydtryk","Køle","Nom.","dBA","59.7","59.7","59.7","","59.7","59.7","59.7","","61.7","61.7","61.7","","62.2","62.2","62.2","","","63.2","63.2","63.2","62.8","62.8","62.8","","63.8","63.8","63.8","","65.4","65.4","65.4","","67.0","67.0","67.0"]
["Kompressor","Type","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor","","Scrollkompressor","Scrollkompressor","Scrollkompressor"]
["","Mængde_","","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","","1","1","1","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Luftvarmeveksler","Type","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Vægt","Driftsvægt","","kg","223","223","223","","247","247","247","","247","247","247","","343","343","343","","","342","342","342","486","486","486","","486","486","486","","580","580","580","","680","680","680"]
["","Enhed","","kg","222","222","222","","245","245","245","","245","245","245","","340","340","340","","","339","339","339","480","480","480","","480","480","480","","574","574","574","","672","672","672"]
["EER","","","","2.90","2.90","2.90","","3.16","3.16","3.16","","3.00","3.00","3.00","","3.13","3.13","3.13","","","2.95","2.95","2.95","3.12","3.12","3.12","","2.98","2.98","2.98","","2.93","2.93","2.93","","2.84","2.84","2.84"]
["Kølemiddel","Type","","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32"]
["","Charge","","kg","3.00","3.00","3.00","","5.50","5.50","5.50","","5.50","5.50","5.50","","7.00","7.00","7.00","","","8.00","8.00","8.00","12.0","12.0","12.0","","12.0","12.0","12.0","","13.0","13.0","13.0","","16.0","16.0","16.0"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","15.9","15.9","15.9","","20.9","20.9","20.9","","25.6","25.6","25.6","","32.4","32.4","32.4","","","39.6","39.6","39.6","41.4","41.4","41.4","","50.8","50.8","50.8","","64.0","64.0","64.0","","88.3","88.3","88.3"]
["Lydeffektniveau","Køle","Nom.","dBA","76.0","76.0","76.0","","76.0","76.0","76.0","","78.0","78.0","78.0","","79.0","79.0","79.0","","","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","","81.0","81.0","81.0","","83.0","83.0","83.0","","85.0","85.0","85.0"]
["Mål","Enhed","Bredde","mm","1,152","1,152","1,152","","1,152","1,152","1,152","","1,152","1,152","1,152","","1,752","1,752","1,752","","","1,752","1,752","1,752","2,306","2,306","2,306","","2,306","2,306","2,306","","2,906","2,906","2,906","","3,506","3,506","3,506"]
["","","Dybde","mm","802","802","802","","802","802","802","","802","802","802","","802","802","802","","","802","802","802","814","814","814","","814","814","814","","814","814","814","","814","814","814"]
["","","Højde","mm","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878"]
["Kapacitetsstyring","Minimumskapacitet","","%","18","18","18","","14","14","14","","12","12","12","","19","19","19","","","15","15","15","14","14","14","","12","12","12","","15","15","15","","14","14","14"]
["","Metode","","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret","","Inverterstyret","Inverterstyret","Inverterstyret"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)"]
["","","","","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825"]
["","","","","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen."]
["","","","","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen"]
["Indgangseffekt","Køle","Nom.","kW","5.50","5.50","5.50","","6.60","6.60","6.60","","8.50","8.50","8.50","","10.3","10.3","10.3","","","13.4","13.4","13.4","13.2","13.2","13.2","","17.0","17.0","17.0","","21.8","21.8","21.8","","31.0","31.0","31.0"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","6.29","6.29","6.29","","6.05","6.05","6.05","","6.25","6.25","6.25","","","5.87","5.87","5.87","6.37","6.37","6.37","","5.92","5.92","5.92","","5.88","5.88","5.88","","5.61","5.61","5.61"]
["SEER","","","","5.00","5.00","5.00","","5.00","5.00","5.00","","5.06","5.06","5.06","","5.21","5.21","5.21","","","5.09","5.09","5.09","5.41","5.41","5.41","","5.33","5.33","5.33","","5.21","5.21","5.21","","5.03","5.03","5.03"]
["Kabinet","Farve","","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid"]
["","Materiale","","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade","Galvaniseret og malet stålplade"]
["Ventilator","Mængde","","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","","2","2","2","","3","3","3","","4","4","4"]
["","Type","","","Aksial","Aksial","Aksial","","Aksial","Aksial","Aksial","","Aksial","Aksial","Aksial","","Aksial","Aksial","Aksial","","","Aksial","Aksial","Aksial","Aksial","Aksial","Aksial","","Aksial","Aksial","Aksial","","Aksial","Aksial","Aksial","","Aksial","Aksial","Aksial"]
["Ventilatormotor","Drev","","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)","Dreven af VFD (variabel frekvensdriv)"]
["Kølemiddel","GWP","","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675"]
["","Kredsløb","Mængde","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","1","1","1","","","1","1","1","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Rørtilslutninger","Fordamper vandtilgang/-afløb (UD)","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","2''","2''","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''"]