{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH370VZPSA1","EWWH530VZPSA1","EWWH680VZPSA1","EWWH880VZPSA2","EWWHC12VZPSA2","EWWHC13VZPSA2"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","369","525","677","884","1,180","1,295"]
["Kapacitetsstyring","Metode","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel"]
["","Minimumskapacitet","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Indgangseffekt","Køle","Nom.","kW","64.7","94.9","119","166","221","247"]
["EER","","","","5.71","5.53","5.67","5.34","5.35","5.25"]
["ESEER","","","","7.9","8.64","8.83","8.54","8.85","9"]
["Mål","Enhed","Dybde","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","Højde","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","Bredde","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Vægt","Enhed","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Driftsvægt","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Vandvarmeveksler - fordamper","Type","","","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange","Oversvømmet skal og slange"]
["","Vandmængde","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Vandvarmeveksler - kondensator","Type","","","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange","Skal og slange"]
["Kompressor","Type","","","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue","Inverterdreven skruekompressor med enkeltskrue"]
["","Mængde_","","","1","1","1","2","2","2"]
["Lydeffekt","Køling","Nom.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Lydtryk","Køle","Nom.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Kølemiddel","Belastning","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Kredsløb","Mængde","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7"]
["Kølemiddelkredsløb","Påfyldning","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvens","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0","(1) - Alle ydelser (kølekapacitet, enhedseffekt i køling og EER) er baseret på følgende tilstande: fordamper 12,0/7,0°C; kondensator 30/35,0 °C, enhed i drift med fuld belastning, driftsvæske: vand, tilsmudsningsfaktor = 0"]
["","","","","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744","(2) - Lydniveauer måles ved indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning; standard: ISO3744"]
["","","","","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(3) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%."]
["","","","","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃","(4) - Nominel driftsstrøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12°C/7°C; kondensator 30 ℃/35 ℃"]
["","","","","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(5) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope"]
["","","","","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(6) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(7) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1"]
["","","","","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr.","(8) - Alle data henviser til den standardenheden uden ekstraudstyr."]
["","","","","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden.","(9) - Alle data kan ændres uden forudgående varsel. Se typeskiltets data på enheden."]
["","","","","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(10) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser."]
["","","","","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(11) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater."]
["","","","","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart.","(12) - Ved inverterdrevne enheder er der ingen tilført strøm ved opstart."]