{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Lydtryk","Køle","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Kølemiddel","Kredsløb","Mængde","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Belastning","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Type","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Kølekapacitet","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Power input","Køle","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Lydeffektniveau","Køling","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Kølemiddelmængde","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Compressor","Type","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Mængde_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Mål","Enhed","Bredde","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Dybde","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Højde","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Vandvarmeveksler - kondensator","Type","","","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler","Pladevarmeveksler"]
["","Vandflowhastighed","Nom.","l/sek","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Kapacitetsstyring","Minimumskapacitet","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Metode","","","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast","Fast"]
["Vægt","Driftsvægt","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Enhed","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Vandvarmeveksler - fordamper","Vandstrømshastighed","Nom.","l/sek","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Type","","","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler.","Pladevarmeveksler."]
["","Vandmængde","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvens","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning.","(1) - Køle: indkommende fordampervands temp. 12℃; udgående fordampervands temp. 7℃; indkommende kondensvands temp. 30℃; udgående kondensvands temp. 35℃; drift ved fuld belastning."]
["","","","","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning","(2) - Varmekapacitet, enhedseffekt og COP er baseret på følgende tilstande: fordamper 5/10 ℃; Kondensator 40/45 °C, enhed i drift med fuld belastning"]
["","","","","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende","(3) - Lydeffekt(fordamp.)12/7°C,omgivende 35°C drift med fuld belast.)i overensstemmelse med ISO9614 og Eurovent8/1. Certifikationerne referer kun til den samlede lydeffekt,lydtrykket beregnes ud fra lydeffektniveauet og anvendes kun til info., er ikke betragtet som bindende"]
["","","","","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand","(4) - Væske: Vand"]
["","","","","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater.","(5) - Udstyr indh. fluorholdige drivhusgasser. Faktisk kølemiddelindh. afhæn. af endelig konstruktion af enhed, oplys. kan ses på enhedens mærkater."]
["","","","","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser.","(6) - Se venligst Chiller vælgersoftware (CSS) for flere oplysninger om driftsgrænser."]
["","","","","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%.","(7) - Tilladt spændingstolerance ± 10%. Strømspændingens ubalance mellem faserne skal være inden for ± 3%."]
["","","","","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm.","(8) - Enhedens max. starteffekt: startstrøm for største kompressor + ventilatorstrøm."]
["","","","","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm","(9) - Nominel strøm i kølefunktion refereres til følgende betingelser: fordamper 12/7 ℃; kondensator 30/35 °C; kompressorstrøm"]
["","","","","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope","(10) - Maksimal driftsstrøm er baseret på maks. kompressorabsorberet strøm i dens envelope"]
["","","","","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding.","(11) - Maksimal enhedsstrøm for ledninger hvis størrelse er baseret på minimal tilladte spænding."]
["","","","","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1","(12) - Max. effekt til ledningernes størrelsesmåling: Kompressors fulde belastningsampere x 1,1"]