{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DV3P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA004D2V3P-H","EWYA006D2V3P-H","EWYA008D2V3P-H","EWYA009DAV3P-H-","EWYA011DAV3P-H-","EWYA014DAV3P-H-","EWYA016DAV3P-H-"]
["Kølekapacitet","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","5.83 (1), 5.09 (2)","6.18 (1), 5.44 (2)","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Kapacitetsstyring","Metode","","","","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)","Variabel (inverter)"]
["Indgangseffekt","Køle","","Nom.","kW","0.820 (1), 1.36 (2)","1.08 (1), 1.55 (2)","1.19 (1), 1.73 (2)","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["EER","","","","","5.91 (1), 3.32 (2)","5.40 (1), 3.28 (2)","5.19 (1), 3.14 (2)","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["SEER","","","","","","","","5.62 (5)","5.79 (5)","5.71 (5)","5.59 (5)"]
["Mål","Enhed","","Dybde","mm","362","362","362","460","460","460","460"]
["","","","Højde","mm","770","770","770","870","870","870","870"]
["","","","Bredde","mm","1250","1250","1250","1380","1380","1380","1380"]
["Vægt","Enhed","","","kg","88","88","88","147","147","147","147"]
["Kabinet","Farve","","","","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid","Elfenbenshvid"]
["","Materiale","","","","Zinkbelagt stål med lavt kulstofindhold","Zinkbelagt stål med lavt kulstofindhold","Zinkbelagt stål med lavt kulstofindhold","Polyesterbemalet, galvaniseret stålplade","Polyesterbemalet, galvaniseret stålplade","Polyesterbemalet, galvaniseret stålplade","Polyesterbemalet, galvaniseret stålplade"]
["Luftvarmeveksler","Type","","","","","","","Højeffektiv lamel og rørtype med integreret underkøler","Højeffektiv lamel og rørtype med integreret underkøler","Højeffektiv lamel og rørtype med integreret underkøler","Højeffektiv lamel og rørtype med integreret underkøler"]
["Ventilator","Mængde","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Type","","","","Propelventilator","Propelventilator","Propelventilator","Propelventilator","Propelventilator","Propelventilator","Propelventilator"]
["Ventilatormotor","Drev","","","","","","","Direkte drev","Direkte drev","Direkte drev","Direkte drev"]
["Kompressor","Mængde_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Type","","","","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svinginverterkompressor","Hermetisk lukket svinginverterkompressor","Hermetisk lukket svinginverterkompressor","Hermetisk lukket svinginverterkompressor"]
["","Startmetode_","","","","","","","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet","Inverterdrevet"]
["Driftsområde","Luftside","Køle","Min.","°CDB","10 (3)","10 (3)","10 (3)","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°CDB","43","43","43","43","43","43","43"]
["Lydeffektniveau","Køle","","Nom.","dBA","61","62","62","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","48","49","50","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Belastning","","","kg","1.35","1.35","1.35"]
["","Kredsløb","","Mængde","","","","","1","1","1","1"]
["Strømforsyning","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","230 +/-10%","230","230","230","230"]
["","Strømspændingsområde","","Min.","%","","","","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","%","","","","10","10","10","10"]
["Enhed","Driftsstrøm","","Maks.","A","","","","30.8","30.8","30.8","30.8"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Betingelse 1: køle Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(1) - Køle: EW 12℃; LW 7℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Betingelse 2: køle Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); varmeTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB","(2) - Køle: EW 23℃; LW 18℃ omgivende forhold: 35 °CDB"]
["","","","","","(3) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(3) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(3) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Betingelse: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","","","","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)","(4) - Betingelse: Ta DB/WB 7° C/6° C - LWC 45 ℃ (Dt=5° C)"]
["","","","","","","","","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825","(5) - I henhold til EN14825"]
["","","","","","","","","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen.","(6) - Afhænger af driftstilstanden, se installationsvejledningen."]
["","","","","","","","","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen","(7) - Flere detaljer se driftsområdetegningen"]