{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWT-HTV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWT02HATVMV1","FWT03HATVMV1","FWT04HATVMV1","FWT05HATVMV1","FWT06HATVMV1"]
["Kølekapacitet (standard betingelser)","Sensibel kapacitet 2-rørs","","Lav","kW","1.52 (1)","1.61 (1)","1.88 (1)","2.64 (1)","3.19 (1)"]
["","","","Høj","kW","1.77 (1)","2.07 (1)","2.61 (1)","3.56 (1)","4.19 (1)"]
["","Samlet kapacitet 2-rørs","","Lav","kW","2.11 (1)","2.23 (1)","2.58 (1)","3.37 (1)","4.07 (1)"]
["","","","Høj","kW","2.43 (1)","2.70 (1)","3.49 (1)","4.54 (1)","5.28 (1)"]
["Varmekapacitet (standard betingelser)","Kapacitet 2-rørs","","Lav","kW","1.96 (2)","2.02 (2)","2.64 (2)","4.04 (2)","4.54 (2)"]
["","","","Høj","kW","2.73 (2)","2.96 (2)","3.72 (2)","4.89 (2)","6.24 (2)"]
["Strømforbrug","Lav","","","kW","0.007","0.007","0.010","0.015","0.020"]
["","Høj","","","kW","0.010","0.012","0.020","0.025","0.043"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","288","288","288","317","317"]
["","","","Bredde","mm","870","870","870","1089","1089"]
["","","","Dybde","mm","234","234","234","275","275"]
["Vægt","Enhed","","","kg","10","10","10","14.6","14.6"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid"]
["Ventilator","Luftmængde","","Lav","m³/t","340 (3)","357 (3)","425 (3)","663 (3)","782 (3)"]
["","","","Høj","m³/t","442 (3)","476 (3)","629 (3)","866 (3)","1053 (3)"]
["Totalt lydtryksniveau","Lav","","","dBA","39 (4)","39 (4)","45 (4)","48 (4)","51 (4)"]
["","Høj","","","dBA","46 (4)","49 (4)","55 (4)","55 (4)","59 (4)"]
["Lydtryk","Lav","","","dBA","25 (5)","26 (5)","32 (5)","34 (5)","39 (5)"]
["","Høj","","","dBA","34 (5)","35 (5)","42 (5)","42 (5)","46 (5)"]
["Vandflow","Køling","","Lav","l/t","364","439","444","583","701"]
["","","","Høj","l/t","419","467","599","781","906"]
["","Opvarmning","","Lav","l/t","364","439","444","583","701"]
["","","","Høj","l/t","419","467","599","781","906"]
["","Fald i vandtryk","Køling","Lav","kPa","17","18","24","13","20"]
["","","","Høj","kPa","26","30","46","25","33"]
["","","Opvarmning","Lav","kPa","18 (2)","20 (2)","23 (2)","19 (2)","28 (2)"]
["","","","Høj","kPa","27 (2)","32 (2)","44 (2)","31 (2)","45 (2)"]
["Rørtilslutninger","Vand","","Indgang","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Udledning","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","Dræn","","UD","mm","16.5","16.5","16.5","16.5","16.5"]
["Strømforsyning","Strømforsyning-=-Type","","","","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50","220-240 / 1 / 50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Effektforbrug","Lav","","","A","0.07","0.07","0.09","0.11","0.16"]
["","Høj","","","A","0.10","0.10","0.16","0.22","0.32"]
["Blæsermotor","Strømforbrug","","Lav","kW","0.007","0.007","0.010","0.015","0.020"]
["","","","Høj","kW","0.010","0.012","0.020","0.025","0.043"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemp. 7°C, vands temperaturstigning 5 K.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemp. 7°C, vands temperaturstigning 5 K.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemp. 7°C, vands temperaturstigning 5 K.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemp. 7°C, vands temperaturstigning 5 K.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemp. 7°C, vands temperaturstigning 5 K."]
["","","","","","(2) - Opvarmning: 2 rør: luft 20°CDB; indgående vand 45°C, vands temperaturfald 5 K.","(2) - Opvarmning: 2 rør: luft 20°CDB; indgående vand 45°C, vands temperaturfald 5 K.","(2) - Opvarmning: 2 rør: luft 20°CDB; indgående vand 45°C, vands temperaturfald 5 K.","(2) - Opvarmning: 2 rør: luft 20°CDB; indgående vand 45°C, vands temperaturfald 5 K.","(2) - Opvarmning: 2 rør: luft 20°CDB; indgående vand 45°C, vands temperaturfald 5 K."]
["","","","","","(3) - Luftstrømning ved 0Pa ESP","(3) - Luftstrømning ved 0Pa ESP","(3) - Luftstrømning ved 0Pa ESP","(3) - Luftstrømning ved 0Pa ESP","(3) - Luftstrømning ved 0Pa ESP"]
["","","","","","(4) - Lydeffekten i henhold til ISO3741","(4) - Lydeffekten i henhold til ISO3741","(4) - Lydeffekten i henhold til ISO3741","(4) - Lydeffekten i henhold til ISO3741","(4) - Lydeffekten i henhold til ISO3741"]
["","","","","","(5) - Lydtrykket målt 1m foran enheden og 0,8 m under enhedens enhedens lodrette midterlinje (JIS C 9612).","(5) - Lydtrykket målt 1m foran enheden og 0,8 m under enhedens enhedens lodrette midterlinje (JIS C 9612).","(5) - Lydtrykket målt 1m foran enheden og 0,8 m under enhedens enhedens lodrette midterlinje (JIS C 9612).","(5) - Lydtrykket målt 1m foran enheden og 0,8 m under enhedens enhedens lodrette midterlinje (JIS C 9612).","(5) - Lydtrykket målt 1m foran enheden og 0,8 m under enhedens enhedens lodrette midterlinje (JIS C 9612)."]