{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Lydtryk","Varme","Ved høj blæserhastighed","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Ved lav blæserhastighed","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Ved middel blæserhastighed","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Køle","Ved lav blæserhastighed","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Ved høj blæserhastighed","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Ved middel blæserhastighed","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standardtilbehør","Installations- og betjeningsvejledning","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installationsplade","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installationsmønster","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Skruepose","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kabelklemme materiale","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Varmeisoleringsbånd","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Generelle sikkerhedsforholdsregler","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Kølemiddel","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","Ved høj blæserhastighed","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Rørtilslutninger","Flydende","UD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","Gas","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","Dræn","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Køle","Ved høj blæserhastighed","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Luftfilter","Type","","","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar"]
["Mål","Enhed","Bredde","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Dybde","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Højde","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Kabinet","Farve","","","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid"]
["Vægt","Enhed","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","Ved høj blæserhastighed","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Navn","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Strømspænding","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Bemærkninger","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB"]
["","","","","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser"]
["","","","","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi."]
["","","","","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor"]