{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Strømforbrug - 50Hz","Køling","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Opvarmning","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Bredde","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Dybde","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Vægt","Enhed","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Kabinet","Farve","","","","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid","Hvid"]
["Ventilator","Luftmængde - 50Hz","Køling","Ved høj blæserhastighed","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Lydeffektniveau","Køling","","Ved høj blæserhastighed","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Lydtryksniveau","Køling","","Ved høj blæserhastighed","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Opvarmning","","Ved høj blæserhastighed","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","","","UD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gas","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","","","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Dræn","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Luftfilter","Type","","","","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar"]
["Standardtilbehør","Installationsplade","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Generelle sikkerhedsforholdsregler","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kabelklemme materiale","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Varmeisoleringsbånd","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installations- og betjeningsvejledning","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installationsmønster","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Skruepose","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Strømforsyning","Navn","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Strøm - 50 Hz","Maksimal sikring amp (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB"]
["","","","","","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(4) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser"]
["","","","","","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(5) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(7) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(8) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi."]
["","","","","","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(9) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor"]