{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Lydtryk","Varme","","Ved høj blæserhastighed","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Køle","","Ved lav blæserhastighed","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Ved høj blæserhastighed","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standardtilbehør","Installations- og betjeningsvejledning","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Afløbsslange","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tætningsmateriale (afløbsrør)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metalklemme til afløbsslange","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Spændeskive til ophængsbeslag","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Skruer","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Isolering til fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Forseglingsmateriale","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Klemmer","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Kølemiddel","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Strømforbrug - 50 Hz","Køle","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Varme","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","Gas","","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","Dræn","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Nødvendigt loftshulrum >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Køle","","Ved høj blæserhastighed","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Luftfilter","Type","","","","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Dybde","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Højde","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Kabinet","Materiale","","","","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål"]
["","Farve","","","","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)"]
["Vægt","Enhed","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilator","Udvendigt statisk tryk - 50Hz","","Høj","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Luftstrømmens hastighed - 50 Hz","Køle","Ved høj blæserhastighed","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Dræn-op højde","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Effekt - 50 Hz","Maksimal sikring amp (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Navn","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvens","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Strømspænding","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen."]
["","","","","","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)"]
["","","","","","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser"]
["","","","","","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi."]
["","","","","","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor"]