{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":10,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNA25A2VEB","FXNA32A2VEB","FXNA40A2VEB","FXNA50A2VEB","FXNA63A2VEB"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","3.2","4","5","6.3","8"]
["Strømforbrug - 50Hz","Køling","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.051","0.051","0.069","0.087","0.108"]
["","Opvarmning","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.051","0.051","0.069","0.087","0.108"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","620","620","620","620","620"]
["","","","Bredde","mm","790","790","990","990","1190"]
["","","","Dybde","mm","200","200","200","200","200"]
["Vægt","Enhed","","","kg","23.5","23.5","27.5","27.5","32"]
["Kabinet","Farve","","","","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)"]
["","Materiale","","","","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål","Galvaniseret stål"]
["Ventilator","Luftmængde - 50Hz","Køling","Ved høj blæserhastighed","m³/min","8.4","8.4","10.2","12.9","16.4"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","m³/min","6.4","6.4","7.9","10.6","12.9"]
["","Udvendigt statisk tryk - 50Hz","","Høj","Pa","41","42","52","59","55"]
["","Udvendigt statisk tryk - 60Hz","","Høj","Pa","41","42","52","59","55"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675"]
["Lydeffektniveau","Køling","","Ved høj blæserhastighed","dBA","51","52.5","51.5","55.5","54.5"]
["Lydtryksniveau","Køling","","Ved høj blæserhastighed","dBA","30","31.5","31","35","34.5"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","28.5","30","29","33","32.5"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","dBA","27","28.5","27","31","30.5"]
["","Opvarmning","","Ved høj blæserhastighed","dBA","31","33","32","36","35.5"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","29.5","31.5","30","34","33.5"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","dBA","28","30","28","32","31.5"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","","","UD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","","","UD","mm","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Dræn","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Luftfilter","Type","","","","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar","Aftagelig/vaskbar"]
["Standardtilbehør","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8"]
["","Level adjustment screw","","","","4","4","4","4","4"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1"]
["","Clamp metal","","","","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1"]
["","Luftfilter","","","","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2"]
["","Screws for duct flanges","","","","26","26","26","26","26"]
["","Sealing material","","","","2","2","2","2","2"]
["","Sealing pads","","","","2","2","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","12","12","12","12","12"]
["","Washer fixing plate","","","","4","4","4","4","4"]
["Strømforsyning","Navn","","","","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Strømspænding","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Strøm - 50 Hz","Maksimal sikring amp (MFA)","","","A","6","6","6","6","6"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m.","(1) - Nom. kølekapacitet er baseret på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m.","(2) - Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB,  udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB,  tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m / niveauforskel: 0m."]
["","","","","","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(3) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(4) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(4) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(4) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(4) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(4) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(5) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(5) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(5) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(5) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(5) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi."]