{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Strømforbrug - 50Hz","Køling","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Opvarmning","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Bredde","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Dybde","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Vægt","Enhed","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Kabinet","Farve","","","","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)","Ikke malet (galvaniseret)"]
["","Materiale","","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["Ventilator","Luftmængde - 50Hz","Køling","Ved høj blæserhastighed","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Udvendigt statisk tryk - 50Hz","","Høj","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Lydeffektniveau","Køling","","Ved høj blæserhastighed","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Lydtryksniveau","Køling","","Ved høj blæserhastighed","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Opvarmning","","Ved høj blæserhastighed","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","","","UD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gas","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","","","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Dræn","","","","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm","VP20 (I.D. 20/U.D. 26), afløbshøjde 625 mm"]
["Dræn-op højde","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Luftfilter","Type","","","","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet"]
["Standardtilbehør","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Strømforsyning","Navn","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Strømspænding","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Strøm - 50 Hz","Maksimal sikring amp (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen."]
["","","","","","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(2) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35°CDB; tilsvarende rørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m","(3) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme.","(4) - Kapaciteterne er nettoværdier inklusive fradrag for afkøling (og tillæg for opvarmning) for den indendørs ventilators motorvarme."]
["","","","","","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)","(5) - Eksternt statisk tryk kan ændres med brug af fjernbetjeningen (fra standard til høj, se installationsvejledningen)"]
["","","","","","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(6) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser"]
["","","","","","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(7) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(9) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(10) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi."]
["","","","","","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(11) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor"]