{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Lydtryk","Varme","","Ved høj blæserhastighed","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","Køle","","Ved lav blæserhastighed","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","","","Ved høj blæserhastighed","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Ved middel blæserhastighed","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["Standardtilbehør","Installations- og betjeningsvejledning","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Afløbsslange","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metalklemme til afløbsslange","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Spændeskive til ophængsbeslag","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Skruer","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Isolering til fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Forseglingspude","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Klemmer","","","","7","7","7","7","7","7"]
["Kølemiddel","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Strømforbrug - 50 Hz","Køle","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Varme","","Ved høj blæserhastighed","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Kølekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Piping connections","Flydende","","UD","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","Gas","","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70"]
["","","","Type","","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning","Kravetilslutning"]
["","Dræn","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Dekorationspanel 4","Mål","","Dybde","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Bredde","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Højde","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","Model","","","","BYFQ60B3W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B3W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B3W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B3W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B3W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B3W1, Se bemærkning 2"]
["","Farve","","","","HVID (RAL9010)","HVID (RAL9010)","HVID (RAL9010)","HVID (RAL9010)","HVID (RAL9010)","HVID (RAL9010)"]
["","Vægt","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Lydeffektniveau","Køle","","Ved høj blæserhastighed","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Luftfilter","Type","","","","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet","Plastnet"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Dybde","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Højde","mm","260","260","260","260","260","260"]
["Kabinet","Materiale","","","","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade","Galvaniseret stålplade"]
["Vægt","Enhed","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Dekorationspanel 2","Vægt","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Mål","","Dybde","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Bredde","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Højde","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","Farve","","","","SØLV","SØLV","SØLV","SØLV","SØLV","SØLV"]
["Dekorationspanel 3","Mål","","Dybde","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Højde","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Bredde","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Farve","","","","Hvid (RAL9010)","Hvid (RAL9010)","Hvid (RAL9010)","Hvid (RAL9010)","Hvid (RAL9010)","Hvid (RAL9010)"]
["","Model","","","","BYFQ60B2W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B2W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B2W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B2W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B2W1, Se bemærkning 2","BYFQ60B2W1, Se bemærkning 2"]
["","Vægt","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ventilator","Luftstrømmens hastighed - 50 Hz","Køle","Ved høj blæserhastighed","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Ved lav blæserhastighed","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Dekorationspanel","Vægt","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Dimensioner","","Højde","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Dybde","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Bredde","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Farve","","","","Hvid (N9.5)","Hvid (N9.5)","Hvid (N9.5)","Hvid (N9.5)","Hvid (N9.5)","Hvid (N9.5)"]
["Varmekapacitet","Samlet kapacitet","","Ved høj blæserhastighed","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Effekt - 50 Hz","Maksimal sikring amp (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Navn","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvens","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Strømspænding","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen.","(1) - Værdierne gælder for fabriksindstillingen."]
["","","","","","(2) - Det er nødvendigt at bruge funktionen ERPS23 (konverteringsledningsnet) til tilslutning af standardpanelet.","(2) - Det er nødvendigt at bruge funktionen ERPS23 (konverteringsledningsnet) til tilslutning af standardpanelet.","(2) - Det er nødvendigt at bruge funktionen ERPS23 (konverteringsledningsnet) til tilslutning af standardpanelet.","(2) - Det er nødvendigt at bruge funktionen ERPS23 (konverteringsledningsnet) til tilslutning af standardpanelet.","(2) - Det er nødvendigt at bruge funktionen ERPS23 (konverteringsledningsnet) til tilslutning af standardpanelet.","(2) - Det er nødvendigt at bruge funktionen ERPS23 (konverteringsledningsnet) til tilslutning af standardpanelet."]
["","","","","","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB","(3) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, udendørs temp. 35 °CDB"]
["","","","","","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(4) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","(5) - Målene inkluderer ikke styreboksen","(5) - Målene inkluderer ikke styreboksen","(5) - Målene inkluderer ikke styreboksen","(5) - Målene inkluderer ikke styreboksen","(5) - Målene inkluderer ikke styreboksen","(5) - Målene inkluderer ikke styreboksen"]
["","","","","","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer.","(6) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som viser den styrke, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(7) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(7) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(7) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(7) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(7) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(7) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser"]
["","","","","","(8) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(8) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(8) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(8) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(8) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(8) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring.","(10) - Brug kredsafbryder i stedet for en sikring."]
["","","","","","(11) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(11) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(11) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(11) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(11) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi.","(11) - Vælg ledningsstørrelse ud fra MCA’s værdi."]
["","","","","","(12) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(12) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(12) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(12) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(12) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(12) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor"]