{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LMCEY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LMCEY1A13AVM01","LMCEY1W12AVM01","LMCEY2A19AYE01","LMCEY2W19AYE01","LMCEY2A25AYE01","LMCEY2W25AYE01"]
["Kølekapacitet","Lavtemperatur","R-290","Nom","kW","0.72 (1)","0.69","1.14 (1)","1.11","1.42 (1)","1.47"]
["","Middeltemperatur","R-290","Nom","kW","1.26 (2)","1.23","1.98 (2)","1.96","2.57 (2)","2.60"]
["Strømforbrug","Lavtemperatur","R-290","Nom","kW","0.74 (1)","0.75","1.23 (1)","1.05","1.53","1.38"]
["","Middeltemperatur","R-290","Nom","kW","1.04 (2)","0.92","1.64 (2)","1.38","2.13","1.84"]
["Mål","Enhed","","Højde","mm","578","578","659","659","659","659"]
["","","","Bredde","mm","700","700","1100","1100","1100","1100"]
["","","","Dybde","mm","742","742","1002","1000","1002","1000"]
["Vægt","Enhed","","","kg","60","60","101","101","101","101"]
["Kompressor","Mængde_","","","","1","1","2","2","2","2"]
["","Type","","","","Drevet af hermetisk reverserende inverter","Drevet af hermetisk reverserende inverter","Drevet af hermetisk reverserende inverter","Drevet af hermetisk reverserende inverter","Drevet af hermetisk reverserende inverter","Drevet af hermetisk reverserende inverter"]
["Defrost","","","","","Varm gas","Varm gas","Varm gas","Varm gas","Varm gas","Varm gas"]
["Fordamper","Luftfordeling","","","m","1.3 (4)","1.3 (4)","1.7 (4)","1.7 (4)","1.7 (4)","1.7 (4)"]
["Driftsområde","Kølerumstemperatur","","Min.","°C","-25","-25","-25","-25","-25","-25"]
["","","","Maks.","°C","10","10","10","10","10","10"]
["","Omgivende temperatur","","Min.","°C","5","5","5","5","5","5"]
["","","","Max.","°C","45","45","45","45","45","45"]
["","Trykfald i vandkredsløb","","","kPa","","24.2","","35.8","","50.3"]
["Kølemiddel","Type","","","","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290","R-290"]
["","GWP","","","","3.0","3.0","3.0","3.0","3.0","3.0"]
["Strømforsyning","Strømspænding","","","V","230 +/-10%","230 +/-10%","400 +/-10%","400 +/-10%","400 +/-10%","400 +/-10%"]
["","Fase","","","","1N~","1N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvens","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på -20 °C, udendørs temperatur på 32 °C)","(1) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på -20 °C, vandindløbstemperatur på 30 °C, vandudløbstemperatur på 35 °C)","(1) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på -20 °C, udendørs temperatur på 32 °C)","(1) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på -20 °C, vandindløbstemperatur på 30 °C, vandudløbstemperatur på 35 °C)","(1) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på -20 °C, udendørs temperatur på 32 °C)","(1) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på -20 °C, vandindløbstemperatur på 30 °C, vandudløbstemperatur på 35 °C)"]
["","","","","","(2) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på 0°C, udendørs temperatur på 32 °C)","(2) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på 0 °C, vandindløbstemperatur på 30 °C, vandudløbstemperatur på 35 °C)","(2) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på 0°C, udendørs temperatur på 32 °C)","(2) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på 0 °C, vandindløbstemperatur på 30 °C, vandudløbstemperatur på 35 °C)","(2) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på 0°C, udendørs temperatur på 32 °C)","(2) - Nominel betingelse i henhold til EN 17432 (indendørs temperatur på 0 °C, vandindløbstemperatur på 30 °C, vandudløbstemperatur på 35 °C)"]
["","","","","","(3) - I henhold til EN ISO 5801","(3) - I henhold til EN ISO 5801","(3) - I henhold til EN ISO 5801","(3) - I henhold til EN ISO 5801","(3) - I henhold til EN ISO 5801","(3) - I henhold til EN ISO 5801"]
["","","","","","(4) - I henhold til CECOMAF GT 6-001 (sluthastighed = 0,25 m/s)","(4) - I henhold til CECOMAF GT 6-001 (sluthastighed = 0,25 m/s)","(4) - I henhold til CECOMAF GT 6-001 (sluthastighed = 0,25 m/s)","(4) - I henhold til CECOMAF GT 6-001 (sluthastighed = 0,25 m/s)","(4) - I henhold til CECOMAF GT 6-001 (sluthastighed = 0,25 m/s)","(4) - I henhold til CECOMAF GT 6-001 (sluthastighed = 0,25 m/s)"]
["","","","","","(5) - Kølemiddelpåfyldning for hvert kredsløb","(5) - Kølemiddelpåfyldning for hvert kredsløb","(5) - Kølemiddelpåfyldning for hvert kredsløb","(5) - Kølemiddelpåfyldning for hvert kredsløb","(5) - Kølemiddelpåfyldning for hvert kredsløb","(5) - Kølemiddelpåfyldning for hvert kredsløb"]
["","","","","","(6) - I henhold til UNI EN ISO 3746 (målt fra 10m)","(6) - I henhold til UNI EN ISO 3746 (målt fra 10m)","(6) - I henhold til UNI EN ISO 3746 (målt fra 10m)","(6) - I henhold til UNI EN ISO 3746 (målt fra 10m)","(6) - I henhold til UNI EN ISO 3746 (målt fra 10m)","(6) - I henhold til UNI EN ISO 3746 (målt fra 10m)"]