{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":23,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-T9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8T9Y1B","RWEYQ10T9Y1B","RWEYQ12T9Y1B","RWEYQ14T9Y1B","RWEYQ16T9Y1B","RWEYQ18T9Y1B","RWEYQ20T9Y1B","RWEYQ24T9Y1B","RWEYQ26T9Y1B","RWEYQ28T9Y1B","RWEYQ22T9Y1B","RWEYQ30T9Y1B","RWEYQ32T9Y1B","RWEYQ34T9Y1B","RWEYQ36T9Y1B","RWEYQ38T9Y1B","RWEYQ40T9Y1B","RWEYQ42T9Y1B"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","48.0 (10)","50.0 (10)","56.0 (10)","58.0 (10)","51.0 (10)","52.0 (10)","53.0 (10)","59.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","57.0 (10)","55.0 (10)","58.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","62.0 (10)","62.0 (10)"]
["Standardtilbehør","Installationsvejledning","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Betjeningsvejledning","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tilslutningsrør","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vandrør med sigte","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Kapacitetsområde","HK","","","","8","10","12","14","16","18","20","24","26","28","22","30","32","34","36","38","40"]
["ηs,c","%","","","","326.8","307.8","359.0","330.7","307.6","308.7","298.1","342.6","322.5","306.1","311.3","308.3","318.2","342.5","352.3","338.8","341.4"]
["Maksimalt antal indendørs enheder, der kan tilsluttes","","","","","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)"]
["Rumkøling","B betingelse (30 °C - 27/19), køletårn (ind/ud) 26/*","","EERd","%","6.9","6.3","7.0","6.3","6.5","6.5","6.3","7.0","6.6","6.3","6.6","6.3","6.5","6.7","7.0","6.7","6.5"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","37.1","41.3","49.4","54.2","58.9","45.3","61.9","66.0","70.0","74.1","78.8","83.6"]
["","A betingelse (35 °C - 27/19), køletårn (ind/ud) 30/35","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","50.4","56.0","67.0","73.5","80.0","61.5","84.0","89.5","95.0","100.5","107.0","113.5"]
["","","","EERd","%","5.6","4.6","5.4","4.2","5.1","5.0","4.6","5.4","4.9","4.5","5.0","4.6","4.9","5.1","5.4","5.0","4.7"]
["","D betingelse (20 °C - 27/19), køletårn (ind/ud) 18/*","","Pdc","kW","7.9","7.9","8.2","8.4","9.4","10.6","11.8","14.1","15.5","16.8","13.0","17.7","18.8","20.0","21.2","22.5","24.5"]
["","","","EERd","%","11.9","12.3","14.9","15.6","11.0","10.1","9.9","11.5","10.8","10.2","9.4","11.6","11.2","13.5","13.1","12.8","15.4"]
["","C betingelse (25 °C - 27/19), køletårn (ind/ud) 22/*","","EERd","%","10.1","9.1","10.5","9.4","9.0","9.5","9.1","10.5","9.9","9.4","9.8","9.1","9.6","10.1","10.5","10.1","9.7"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","23.9","26.5","31.7","34.8","37.9","29.1","39.8","42.4","45.0","47.6","50.7","53.8"]
["SCOP","","","","","13.3","11.8","11.1","10.1","11.7","12.5","11.9","11.1","10.4","9.9","11.4","11.9","11.6","11.4","11.2","10.7","10.3","10.0"]
["Kompressor","Type","","","","Hermetisk lukket scroll inverterkompressor","Hermetisk lukket scroll inverterkompressor","Hermetisk lukket scroll inverterkompressor","Hermetisk lukket scroll inverterkompressor"]
["Vægt","Enhed","","","kg","195","195","197","197"]
["Kølemiddel","Charge","","","TCO2Eq","16.5","16.5","20.0","20.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Opladning","","","kg","7.9","7.9","9.6","9.6"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["System","Outdoor unit module 2","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ12T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Udendørs enhedsmodul 1","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T"]
["Indendørs indekstilslutning","Min.","","","","100.0","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","300.0","325.0","350.0","275.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0"]
["","Max.","","","","300.0","375.0","450.0","525.0","600.0","675.0","750.0","900.0","975.0","1,050.0","825.0","1,125.0","1,200.0","1,275.0","1,350.0","1,425.0","1,500.0"]
["Kølekapacitet","Nominel effekt,c","","","kW","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","67.0 (1)","73.5 (1)","80.0 (1)","61.5 (1)","84.0 (1)","89.5 (1)","95.0 (1)","100.5 (1)","107.0 (1)","113.5 (1)"]
["Anbefalet kombination","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","18 x FXMQ50P7VEB","13 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","TOL","","COPd (erklæret COP)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tol (temperatur driftsgrænse)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","D betingelse (12 °C)","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","8.9","8.8","8.8","9.2","8.6","8.7","9.6","11.5","12.7","13.9","10.6","17.7","17.7","17.6","17.6","18.5","19.6"]
["","","","COPd (erklæret COP)","","19.1","20.1","19.3","23.8","17.8","17.7","18.3","16.7","15.8","16.0","17.0","19.4","19.4","19.3","19.3","18.8","18.9"]
["","B betingelse (2 °C)","","COPd (erklæret COP)","","13.0","11.4","10.7","9.5","11.4","12.1","11.4","10.7","10.0","9.5","11.0","11.4","11.1","10.9","10.7","10.2","9.8"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","13.5","17.0","20.2","24.3","26.9","30.4","33.9","40.4","44.4","48.5","37.2","50.9","54.1","57.3","60.6","64.6","68.6"]
["","C betingelse (7 °C)","","COPd (erklæret COP)","","19.1","16.8","15.5","14.3","16.3","17.8","16.8","15.5","14.8","14.3","16.1","16.8","16.3","15.9","15.5","15.0","14.6"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","8.9","10.9","13.0","15.8","17.5","19.8","21.8","26.0","28.6","31.2","23.9","32.7","34.8","36.9","38.9","41.5","44.1"]
["","A betingelse (-7 °C)","","COPd (erklæret COP)","","8.1","7.1","6.6","5.8","6.9","7.5","7.1","6.6","6.1","5.7","6.8","7.1","6.9","6.7","6.6","6.3","6.0"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","22.1","27.9","33.2","39.6","44.2","50.0","55.7","66.3","73.0","79.6","61.0","83.6","88.9","94.2","99.5","106.2","112.8"]
["","TBivalent","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tbiv (bivalent temperatur)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (erklæret COP)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["Rørtilslutninger","HP/LP gas","","UD","mm","15.9 (12), 19.1 (13)","19.1 (12), 22.2 (13)","19.1 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 41.3 (13)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Flydende","","UD","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","19.10","19.10","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10"]
["","","","Type","","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling"]
["","Samlet rørlængde","System","Nuværende","m","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)"]
["","Gas","","UD","mm","19.1 (11)","22.2 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)"]
["","","","Type","","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling","Slagloddet samling"]
["SEER","","","","","8.4","7.9","9.2","8.5","7.9","7.9","7.7","8.8","8.3","7.9","8.0","7.9","8.2","8.8","9.0","8.7","8.7","8.5"]
["Sound power level","Køle","","Nom.","dBA","65.0 (9)","71.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","68.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","78.0 (9)","78.0 (9)"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","767","767","767","767"]
["","","","Dybde","mm","560","560","560","560"]
["","","","Højde","mm","980","980","980","980"]
["ηs,h","%","","","","524.3","465.9","436.0","397.1","459.2","491.1","466.8","434.5","406.9","387.9","447.9","467.2","456.1","447.0","438.5","419.4","404.4"]
["Varmekapacitet","Nominel effekt,h","","","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","62.5","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Navn","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frekvens","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Strømspænding","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m.","(1) - Køling: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB, indgående vandtemperatur: 30 ℃, tilsvarende kølemiddelrørledning: 7,5 m, niveauforskel: 0m."]
["","","","","","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(2) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998","(3) - Køling T3: Indendørs temp 29°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømsmængde Tilsvarende rørlængde 7,5m Rørførings niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(4) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 7,6 m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010","(5) - Køling T1: Indendørs temp 27°CDB/19°CWB Vandindgangstemp 30°C Nom. vandstrømshastighed Tilsvarende rørlængde 15,5m Rørføring niveauforskel 0 m Inkl. strømforbrug for indendørs Ifølge teststandard AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m","(6) - Varme: indendørs temp: 20 °CDB, indgående vandtemperatur: 20 °C; tilsvarende rørlængde: 7,5 m, niveauforskel: 0m"]
["","","","","","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)","(7) - Faktisk antal indendørs enheder der kan tilsluttet afhænger af typen af indendørs enheden (VRV indendørs, hydroboks, RA indendørs, m.fl.) og tilslutningsbegrænsningens faktor for systemet (50 % < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2.","(8) - Vandstrømsmængden for ydelsestest iht. standard nominelle betingelser i EN 14511-2."]
["","","","","","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer.","(9) - Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som en lydkilde frembringer."]
["","","","","","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau.","(10) - Lydtrykket er en relativ værdi, som afhænger af afstanden og de akustiske forhold. Få flere oplysninger via tegningerne over lydniveau."]
["","","","","","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør","(11) - Med varmepumpesystem anvendes der ikke gasrør"]
["","","","","","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem","(12) - Med varmegenvindingssystem"]
["","","","","","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem","(13) - Med varmepumpesystem"]
["","","","","","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen","(14) - Se valg af kølemiddelrør eller i installationsvejledningen"]
["","","","","","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃","(15) - RLA baseres på følgende tilstande: indendørs temp: 27 °CDB, 19 °CWB; indgående vandtemp. 30℃"]
["","","","","","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm.","(16) - MSC henviser til den maksimale strøm under start af kompressoren. Denne enhed anvender kun inverterkompressorer. Startstrømmen er altid ≤ maks. løbende strøm."]
["","","","","","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi","(17) - Da i overensstemmelse med EN/IEC 61000-3-12, kan det være nødvendigt at kontakte operatøren for forhandlernetværket for at sikre, at udstyret kun bliver tilkoblet til en forsyning med Ssc  ≥ minimal Ssc værdi"]
["","","","","","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm.","(18) - MCA skal anvendes til at vælge den korrekte ledningsstørrelse på installationsstedet. MCA kan anses som den maksimale løbende strøm."]
["","","","","","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage).","(19) - MFA anvendes til at vælge kredsafbryderen og fejlstrømsafbryderen ved jordfejl (kredsafbryder ved jordlækage)."]
["","","","","","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC","(20) - TOCA betyder den totale værdi af hvert sæt OC"]
["","","","","","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%.","(21) - Maksimalt tilladte strømspændings områdevariation mellem faserne er 2%."]
["","","","","","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser","(22) - Strømspændingsområde: Enhederne egner sig til brug på elektriske systemer, hvor strømspændingen til enhedens terminal ikke er under eller over de anførte områdegrænser"]
["","","","","","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum.","(23) - Lydværdierne måles i et halvt lyddødt rum."]
["","","","","","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA","(24) - Lydtrykssystem [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , med enhed A = A dBA, enhed B = B dBA, enhed C = C dBA"]
["","","","","","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase","(25) - EN/IEC 61000-3-12: Europæisk/international teknisk standard, der sætter grænserne for ensartet strøm produceret af udstyr tilsluttet til offentligt lavspændingssystem med indgående strøm > 16A og ≤ 75A per fase"]
["","","","","","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt","(26) - SSC: Kortslutningseffekt"]
["","","","","","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør.","(27) - Se Installations-/betjeningsvejledningen for flere oplysninger om standardtilbehør."]
["","","","","","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen","(28) - Multikombinationsdata (10~54HP) svarer til standard multikombinationen"]
["Rørtilslutninger","Dræn","","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Fleksibel PVC-slange"]
["System","Udendørs enhedsmodul 1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["","Udendørs enhedsmodul 2","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["","Udendørs enhedsmodul 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["Anbefalet kombination","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Kølekapacitet","Nominel effekt,c","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120"]
["Varmekapacitet","Nominel effekt,h","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135"]
["Rumkøling","A betingelse (35 °C - 27/19), køletårn (ind/ud) 30/35","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120.0"]
["","B betingelse (30 °C - 27/19), køletårn (ind/ud) 26/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.3"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","88.4"]
["","C betingelse (25 °C - 27/19), køletårn (ind/ud) 22/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","56.8"]
["","D betingelse (20 °C - 27/19), køletårn (ind/ud) 18/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","15.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","25.3"]
["Rumopvarmning (gennemsnitsklima)","TBivalent","","COPd (erklæret COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tbiv (bivalent temperatur)","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","Rumopvarmning (gennemsnitsklima)-=-Betingelse E (-10&nbsp;°C)","","Rumopvarmning (gennemsnitsklima)-=-Betingelse E (-10&nbsp;°C)-=-COPd (erklæret COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","TOL","","Pdh (erklæret varmekappe)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tol (temperatur driftsgrænse)","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","A betingelse (-7 °C)","","COPd (erklæret COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.7"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","119.4"]
["","B betingelse (2 °C)","","COPd (erklæret COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.5"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","72.7"]
["","C betingelse (7 °C)","","COPd (erklæret COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","14.3"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","46.7"]
["","D betingelse (12 °C)","","COPd (erklæret COP)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","18.4"]
["","","","Pdh (erklæret varmekap.)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","20.8"]
["Kapacitetsområde","HK","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","42"]
["Maksimalt antal indendørs enheder, der kan tilsluttes","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","64 (7)"]
["Indendørs indekstilslutning","Min.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","525"]
["","Max.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1575"]
["Lydeffektniveau","Køle","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","79.0 (9)"]
["Lydtryk","Køle","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","63"]
["Kølemiddel","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2087.5"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Slagloddet tilslutning"]
["","","","UD","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","19.1"]
["","Gas","","Type","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Slagloddet tilslutning"]
["","","","UD","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (11)"]
["Rørføringsforbindelser","HP/LP gas","","UD","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["Rørtilslutninger","Samlet rørlængde","System","Nuværende","m","","","","","","","","","","","","","","","","","","500 (14)"]
["Standardtilbehør","Installation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Water supply piping with strainer","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Operation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Connection pipes","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["Strømforsyning","Navn","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Y1"]
["","Fase","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3 N~"]
["","Frekvens","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","","","","","50"]
["","Strømspænding","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","380-415"]