{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-LV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71L7V1B","RZAG100L7V1B","RZAG125L7V1B","RZAG140L7V1B"]
["Lydtryk","Varme","","Nom.","dBA","50","51","52","52"]
["","Køle","","Nom.","dBA","48","49","51","52"]
["Standardtilbehør","Bindestrimler","","","","2","2","2","2"]
["","Installationsvejledning","","","","1","1","1","1"]
["Kølemiddel","Charge","","","TCO2Eq","1.8","2.3","2.3","2.3"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","2.6","3.4","3.4","3.4"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Rørtilslutninger","Flydende","","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Rørlængde","Max.","OU - IU","m","55","85","85","85"]
["","","System","Opladningsfri","m","30","30","30","30"]
["","","","Tilsvarende – ELLER – Lig med","m","75","100","100","100"]
["","Gas","","UD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Niveauforskel","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","Ekstra kølemiddelopladning","","","kg/m","Læs installationsvejledningen","Læs installationsvejledningen","Læs installationsvejledningen","Læs installationsvejledningen"]
["Lydeffektniveau","Køling","","","dBA","64","64","66","67"]
["Kompressor","Type","","","","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor","Hermetisk lukket svingkompressor"]
["Mål","Enhed","","Bredde","mm","940","940","940","940"]
["","","","Dybde","mm","320","320","320","320"]
["","","","Højde","mm","990","1,430","1,430","1,430"]
["Vægt","Enhed","","","kg","67","93","93","93"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvens","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Strømspænding","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Bemærkninger","","","","","(1) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(1) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(1) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor","(1) - Indeholder drivhusgasser med tilsat fluor"]
["","","","","","(2) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(2) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(2) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(2) - Nom. kølekap. er baseret på: i.dør temp.: 27°CDB, 19°CWB, u.dør temp.: 35°CDB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet"]
["","","","","","(3) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(3) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(3) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet","(3) - Nom. varmekap. er baseret på: i.dør temp.: 20°CDB, u.dør temp.: 7°CDB, 6°CWB, tilsv. kølemiddelrør: 5 m, niveauforskel: 0 m. Data for serier med stand. effektivitet"]
["","","","","","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data","(4) - Se særskilte tegninger med de elektriske data"]